# Příloha č. 5 – Požárně technická dokumentace Tipsport Aréna

# ITEAD, a.s. Institut technickoekonomických analýz a diagnostiky

# Masarykovo náměstí 1484

# 530 02         PARDUBICE

telefon :   466 513 169

Havarijní plán multifunkční haly, aréna PARDUBICE, ( dále jen MFA )

plnění  povinností zaměstnanců a určených osob v případě provedení evakuace MFA a

stanovená opatření v případě havarijní situace používaných závadných látek.

Odůvodnění zpracování havarijního plánu pro objekt multifunkční arény města Pardubic:

K chlazení ledových ploch v uvedené aréně se používají závadné látky (amoniak R-717 a ethanol ).  Jedná se o nebezpečné chemické látky v kapalném skupenství, které podléhají vzhledem k jejich možnostem vážně ohrozit lidské zdraví, povrchové, podzemní vody a jejich prostředí  zpracování havarijního plánu, dle ustanovení § 3, odstavec 1, odstavec 2, písmeno a,b,c,d, v návaznosti na § 5, vyhlášky číslo 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami, náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování škodlivých následků.

Dále dle ustanovení požárního zákona číslo 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů splňuje

prováděná činnost ustanovení § 4, odstavec 1, písmeno b), provozování činností se  zvýšeným

požárním nebezpečím s odvoláním k ustanovení § 4, odstavec 2, písmeno a), b) ,h) ,j)  Za

provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti při kterých, pro

evakuaci podstatné písmeno h)dochází k shromažďování  většího  počtu osob ve stavbách k tomuto

účelu postavených a kolaudovaných. Dále ustanovení § 24, zákona číslo 239/2000 Sb.,

( o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ).

Místo určení provedení  stanovených opatření  při vzniku havarijní  situace:

##### Multifunkční aréna  ( MFA ),  SUKOVA třída číslo 1735, PARDUBICE

Činnost prováděná v objektu víceúčelové haly:

Pořádání sportovních, kulturních, společenských a jiných akcí, při nichž dochází    k

shromažďování většího počtu osob

OBSAH  havarijního plánu:

havarijní plán multifunkční haly, aréna PARDUBICE, ( dále jen MFA ) plnění  povinností zaměstnanců a

určených osob v případě havarijní situace

- Údaje o uživateli

Statutární a identifikační údaje majitele, provozovatele, místo podnikání :

2.     Náležitosti havarijního plánu

2a)   Autor havarijního plánu

Uvedení provozovatele

2b)   Seznam závadných látek s uvedením technických parametrů a jejich množství,

popis bezpečnosti a parametry technologie chlazení, bezpečnostní listy - přílohy číslo 1, 2

2c)    Popis a údaje k technologii chlazení, charakteristika a popis technologického zařízení, kde se

zachází se závadnými látkami

2d)   Popis možných cest havarijního odtoku závadných látek

Uvedení varianty případného provedení evakuace ohrožených prostorů MFA Pardubice

2e)   Popis stavebních a technologických opatření, preventivní opatření v případě havarijní situace

2f)    Popis organizačních a preventivních opatření využitelných k odstranění havárie

2g)   Popis postupu po vzniku havárie s uvedením zásad ochrany a bezpečnosti práce při

havárii a její likvidace, bezprostřední, hlášení havárie, zneškodnění, odstranění následků, vedení

dokumentace

2h)   Zásady ochrany a bezpečnosti práce v případě havárie a její likvidaci, uvedení varianty

provedení evakuace ohrožených osob

2i)     Personální zajištění činností dle stanoveného havarijního plánu

2j)    Adresy a telefonická spojení na správní úřady, účastnící se likvidace havárie

2k)   Postup provádění a předání hlášení o havárii

2l)    Plány školení, výcviku a udržování odbornosti zaměstnanců, vedení záznamu o

prováděných školeních

2m)  Umístění havarijního plánu, počet jeho kopií

- Přílohy k havarijnímu plánu – číslo 1,2,3,4

Počet stran textové části celkem 42, -  5 příloh havarijního plánu

Zpracoval:         za ITEAD, a.s.          ( Institut technickoekonomických analýz a diagnostiky ),

# Masarykovo náměstí 1484,  530 02  PARDUBICE

Jan Lach,

Zpracovatel je odborně způsobilá osoba dle § 11, zákona PO číslo 133/85 Sb., ve znění pozdějších    předpisů,  číslo  oprávnění  MV – Z-297/96, ze dne 14. 7. 1996, dále  osvědčení číslo 023/1999 pracovník krizového řízení a risk

managementu.

Smyslem havarijního plánu (HP) MFA Pardubice, multifunkční haly je zpracování a navržení provádění činnosti při případném provedení řešení havarijní situace dále řešení evakuace ohrožených osob z prostoru multifunkční haly při vzniku krizové situace ( požáru, úniku toxických zplodin čpavku ).

Snahou autora je poskytnutí návodu zodpovědným osobám jak postupovat v rizikové situaci bez zbytečných obav. Návrh provedení řešení krizové situace a  evakuace má především umožnit ochranu zdraví a života člověka, přítomných osob při různých činnostech, které jsou prováděny v MFA Pardubice. Veškeré údaje jsou uvedeny ve zpracovaném materiálu, části číslo 1. -Analýza současného stavu zajištění prevence závažných havárií způsobených vybranými látkami nebo chemickými přípravky, vnitřního havarijního plánu krizové situace při používání NH3 v chladícím zařízení Multifunkční arény, Pardubice, dále v části číslo 2 – Vnitřní havarijní plán multifunkční haly,aréna Pardubice, plnění povinností zaměstnanců a určených osob v případě provedení evakuace MFA a stanovená opatření v případě havarijní situace.

Obsahem tohoto zpracovaného havarijního plánu dle § 5, vyhlášky číslo 450/2005 Sb. je zodpovězení níže uvedených otázek :

- popisná část se zdůvodněním dále postupem řešení krizové situace,  jak co dělat,  kdy to dělat,  proč to dělat ?

1.  Údaje o uživateli :

Statutární a identifikační údaje majitele, provozovatele, místo podnikání :

Majitel-vlastník:

##### Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 24.6.1998, v obchodním rejstříku vedena v oddíle B, vložka 1822

### Obchodní jméno:       Rozvojový fond Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:      Pardubice, Zelené předměstí, třída Míru 90, PSČ 530 02

IČO:                           25291408

Orgány společnosti:   valná hromada, představenstvo, dozorčí rada.

Provozovatel,

Obchodní jméno:      Rozvojový fond Pardubice a.s. Pardubice, Zelené předměstí,

třída Míru 90, PSČ 530 02

Statutárním orgánem: představenstvo akciové společnosti,

##### Jmenovaný zástupce Multifunkční arény – ředitel jmenovaný (představenstvem společnosti)

Počet a odbornost zaměstnanců:

Celkem 28, z toho 1 vedoucí útvaru MFA, 1 vedoucí střediska Provoz,  hlavní pokladní, 1 pokladní-účtovatel, 1 vedoucí střediska Služby, 1 vedoucí střediska Obchod, 1 referent střediska Obchod, 7 vrátných, 6 strojník chlazení-rolbař, 1 rolbař, 1 elektrikář, 1 zámečník, 1 instalatér, 3 uklizečky. Na DPČ provádí 45 pracovníků funkci pořadatelů.

V organizačním řádu je stanovena organizační struktura a zásady řízení organizace, včetně funkční náplně jednotlivých útvarů a pracovních povinností zaměstnanců.

Kontaktní osoba:  vedoucí útvaru MFA

2.  Náležitosti havarijního plánu

# 2a)autor

# ITEAD, a.s.  Institut technickoekonomických analýz a diagnostiky, telefon 466 513 112

# Masarykovo náměstí 1484,  530 02  PARDUBICE,  za Jan Lach, pracovník krizového řízení a

# riskmanagementu, osvědčení číslo 23/1999

Provozovatel,

Obchodní jméno:      Rozvojový fond Pardubice a.s. Pardubice, Zelené předměstí,

třída Míru 90, PSČ 530 02

##### Jmenovaný zástupce Multifunkční arény – vedoucí útvaru MFA

Telefonické spojení – 466 741 630

2b)    Seznam závadných látek s uvedením technických parametrů a jejich množství, popis

bezpečnosti a parametry technologie chlazení, bezpečnostní listy přílohy číslo 1,2 :

Pro spolehlivý  a bezpečný provoz strojního chladícího zařízení je zapotřebí těchto surovin a pomocných  látek :

Syntetický kapalný čpavek  ( chemická značka  : NH3 ) – obchodní název

Amoniak – chemický název

Jako chladícího media je použito čistého bezvodého čpavku, chemická značka NH3, dle ČSN  65 1311, druh – číselné označení R 717.

Následkem netěsnosti přírubových spojů armatur, odvzdušňováním zařízení              a manipulací při údržbě a provozu dochází k zanedbatelnému úbytku čpavku v zařízení. Tyto ztráty jsou doplňovány z expansní nádrže sběrače ( zásobníku ). Množství  čpavku, jakož i první náplň jsou uvedeny v přehledné tabulce bodu d).

Zásadní informace uvedeny v příloze číslo 1 ( počet listů 6 )    viz  -  Bezpečnostní list č.1

Působení:

O,OOO5 % objemu	                                                        zjistitelné čichem

O,OO5 % objemu           	                                            snesitelné po delší dobu

O,O7 až O,l % objemu 	                                            nesnesitelné a po delší době zdraví

škodlivé

O,2 až O,5 % objemu  	                                            smrtelné po l/2 až l hodině

O,5 až O,6 % objemu 	                                            smrtelné do 3O minut.

Líh kvasný obecně denaturovaný – obchodní název

ethanol -  94,3% , jde o hořlavou kapalinu II. třídy nebezpečnosti, s vodou neomezeně mísitelná, páry jsou těžší než vzduch, směs par ethanolu se vzduchem tvoří výbušnou směs, v chladícím systému je prováděna cirkulace za teploty – 12 0C. Při uvedené teplotě je relativně bezpečná. Při vdechování je mírně toxická.

Zásadní informace uvedeny v příloze číslo 2 ( počet listů 6 )  viz  -   Bezpečnostní list č. 2

Vyplachovací olej a konzervační oleje  :

K vyplachování olejového okruhu a klikové skříně pro chladící kompresory  SABROE je doporučen použit ložiskový olej  OL-B1, ON5  dle  ČSN  656680. Náplň, doplňování, výměna a spotřeba jsou uvedeny v tabulce bodu d).

Pro konzervování náhradních dílů doporučen používat konzervačního oleje  OK 40 dle ČSN 656850.

Celková tabulka množství surovin  pomocných látek  :

| P.č. | Surovina | První náplň | Spotřeba | Doplňování | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (Čpavek kapalný ) Amoniak | Celkem 1850kg Strojovna 1000kg sběrač 850kg | - | 20 kg / rok | Chladící medium- Typ R 717 |
| 2. | O1 – B1, | 100 kg | 100 kg | 100 | Vždy při revizní opravě kompresorů |
| 3. | ON 5 | 100 kg | 100 kg | 0,4 kg / hod pro jeden kompresor | Výměna oleje dle provozu kompres. a čerpadel |
| 4. | (Líh kvasný ) Ethanol 94,3% | 64 000 kg | - |  | Teplonosné medium |

Výrobní program a kapacita:

1.   Velikost ledových ploch v halách	                     			                                           F =  3 600  m2

2.   Rozměry ledových ploch				                                                                     2 x   30 x 60 m

3.   Typ chladících kompresorů				                                                  SABROE, YORK, typ 163

HM, HF, HF E,

5.   Napětí, výkon							                               200 kW, 2900 ot/min

6.   Počet šroubových chladících kompresorů	                                                                       3 ( 1 ks SAB 163 HM )

( 1 ks SAB 163 HF  )

( 1 ks SAB 163 HFE)

7.   Odpařovací teplota (uveden nejnižší bod )                                                                                                               -  18O

8.   Nejvyšší pracovní tlaky

vysokotlaká strana                                                                                                                                                1,6 Mpa

nízkotlaká strana                                                                                                                                                   1,3 MPa

9.   Síťové napětí elektrického proudu                                                                                        3 x 380 V/50 Hz

10. výkon elektrických silových zařízení                                                                                      Pi = 755, 1 kW

11. Spotřeba vody do okruhu vodního hospodářství                                                                           3 500 l/min

2c)   Popis a údaje k technologii chlazení, charakteristika a popis technologického zařízení,

kde se zachází se závadnými látkami:

Velikost umělých ledových ploch, tj.2 x 30x60 m, normálních rozměrů pro sportovní činnost ledního hokeje.Uspořádání trubek v ploše je podélné, rozdělené do sekcí  – plochy lze  v případě potřeby ( lední revue, letní provoz ) libovolně upravit.

Zařízení je kompresorové, jednostupňové a přímým odparem amoniaku-čpavku jako chladícího media v technologii strojního chlazení. Přenos na ledové plochy je prováděn

teplonosnou látkou 35 % ethanolu. Potřebný chladící výkon je stanoven podle klimatických podmínek a zahrnuje v sobě ztráty chladících okruhů.

Provoz ledových ploch je předpokládán v době od srpna do května, při normální teplotě ve stínu +12O C, při provozu dvou - tří kompresorů.

Uvedený systém zaručuje provoz ledových ploch i při nerovnosti, devastacích apod. do hodnoty 100.

Charakteristika a popis technologického zařízení:

Provoz strojovny chlazení a čerpací stanice ethanolu je provozována jako činnost se zvýšeným nebezpečím požáru a zvýšeným nebezpečím možnosti úniku chemických látek do ovzduší, kontaminaci vody, půdy a možnosti ohrožení lidského zdraví. Vlastní chladící zařízení je umístěno v samostatné strojovně chlazení, v severní části objektu Ve venkovním prostoru na severní straně za objektem strojovny jsou umístěny odpařovací kondenzátory. Chladící zařízení technologie je prováděno v nepřímo uzavřeném systému dle ČSN 14 0646. Celý provoz je řízen automatický s občasným dozorem. Bezpečnost je sledována kontrolním automatickým  zařízením MaR  -měření a regulace . K chladícímu cyklu slouží technologické rozvody, které jsou částečně kovové  a pod ledovými plochami jsou tvořeny potrubními vlásenkami z polyetylénu. V čerpací stanici podlaha tvoří záchytnou jímku dle ustanovení ČSN 65 0201.  Veškeré stroje a zařízení jsou typizovanými výrobky.

Měření tlaku, teploty a hladin je prováděno automaticky místně.  Každý stroj i zařízení je opatřeno štítkem, který obsahuje základní údaje o dotyčném stroji nebo zařízení. Stroje a zařízení jsou dodávány k provádění provozu dle platných norem  pro tlakové nádoby a podobně.

Pojištění  zařízení proti stoupnutí tlaku :

Všechna zařízení čpavkového okruhu jsou opatřena pružinovými pojistnými automatickými ventily s odpouštěním do atmosféry. Každému pojistnému ventilu je předřazen ventil stejné světlosti, který  je zaplombován v otevřené poloze.  Otevírací přetlak je stanoven  na vysokotlaké straně 1,6 MPa, na nízkotlaké straně 1,3 MPa. Zařízení a strojní části jsou jištěna automatickým bezpečnostním zařízením MaR, které v případě jakékoliv poruchy provede zastavení celého provozu chlazení.

Charakteristika zařízení a podmínky provozu: ( všeobecně )

Instalované chladicí zařízení zajišťuje nepřímé chlazení 2 ledových ploch pomocí teplonosné látky - 35 % ethanolu, která proudí v trubních umělohmotných vlásenkách  zalitých v betonových deskách ledových  ploch a potrubí přívodních kanálů..

Vlastní chladicí zařízení tvoří trojice šroubových kompresorů, které vychlazují teplonosnou látku – 35 % ethanolu ve 2 nerezových deskových chladičích. Větší deskový chladič provádí chlazení ledové plochy velké haly a menší deskový chladič je určen pro menší halu. Nucenou cirkulaci teplonosné látky v chladicím okruhu ledových ploch provádí odstředivá bezúkapová čerpadla s mechanickou ucpávkou. Při provozu šroubových kompresorů vzniká odpadní teplo, z něhož část  se využívá na předehřev TUV. Odpadní teplo je získáváno z deskového kondenzátoru a 2 olejových chladičů šroubových kompresorů.

Chladicí zařízení pracuje v automatickém provozu s občasným odborným dohledem. Šroubové chladicí kompresory  typu SAB 163  jsou vybaveny zařízením pro automatický provoz který umožňuje spuštění, regulaci výkonu a zastavení kompresoru podle teploty chlazené ledové plochy.  Ventilátor odpařovacích kondenzátorů s vodním čerpadlem  se spouští automaticky v kaskádě podle předem nastaveného kondenzačního tlaku. Regulace nástřiku chladícího media, čpavku do ležatých odlučovačů nerezového deskového chladiče je nízkotlaká. Při provozu jsou sledovány důležité provozní stavy. Překročení předem stanovených pracovních podmínek dané technologie chlazení je signalizováno zabudovanými analyzátory a při jakékoliv poruše se provede  zastavení chodu chladicího zařízení.

Strojovna chlazení a dotčené prostory jsou  vybaveny analyzátory koncentrace čpavku, které umožňují provozovat chladicí zařízení bez trvalého dozoru,  pouze s občasným odborným dohledem. V objektu, strojovně chladícího zařízení nejsou přímé odpady napojené na místní kanalizaci.

Občasný odborný dohled  provádí pracovník odborně způsobilý a prokazatelně poučený, tak že kontroluje zařízení ve stanovených pravidelných intervalech a ve zbývající době vykonává jinou práci. Podmínky dozoru jsou stanoveny v příručce pro obsluhu chladícího zařízení na zimním stadionu Pardubice.  ( zpracoval Ing. Janecký v roce 2003 ) – zůstává nadále v platnosti.

Chladicí zařízení je složeno z následujících základních částí :

a)   jednostupňové šroubové kompresory

b)   dvouotáčkové odpařovací  kondenzátory

c)   deskové výměníky

d)   nízkotlaký sběrač chladícího media – expansní nádoba

e)   čerpadla teplonosné látky

f)    technologické potrubí

g)   chladicí umělohmotný  rošt uložený v ploše ledových ploch

Bezpečnostní údaje technologického zařízení: ( všeobecné údaje )

Stupeň nebezpečí vytvářený chladicím zařízením je ve smyslu ČSN EN 378  charakterizován těmito

údaji:

- umístění chladícího zařízení                                                                                                        třída C

- způsob chlazení                                                                                                         nepřímé chlazení

- použité chladící medium                 amoniak, (čpavek) - číselné označení                          R 7l7 - NH3

- skupina chladícího media                                                                                                                    L2

- bezpečnostní skupina                                                                                                                          B2

- použitá teplonosná látka                                                                                 35 % ETHANOL

###### Měření a regulace

Při provozu chladícího zařízení jsou sledovány důležité provozní stavy. Překročení provozních hodnot je signalizováno ( analyzátory ) a vede k zastavení chodu celého zařízení. Signalizuje se nedovolená hodnota provozní teploty a nepřípustná hodnota výtlačného tlaku a  snížení přetlaku mazacího oleje kompresoru, pod nejnižší dovolenou provozní hodnotu. Při překročených hodnotách se v určeném časovém rozpětí zastaví chod kompresorů a celého chladícího zařízení.

#### Na zařízení jsou dále zabudovány elektromagnetické ventily, které slouží k otvírání a uzavírání potrubního systému. Jde o tři druhy:

a)přímo ovládané do světlosti  3mm

b)servoventily, které na základě elektrického impulsu otevřou pomocný ventil a pak tlak media

působí na servopíst hlavního ventilu. Ventil je otevřený při vstupním tlaku 0,1 kp/cm2   Při

vypnutí elektrického proudu dochází ke ztrátě tlaku a ventil se uzavírá. Pružinou je zaručeno

dokonalé uzavření.

c)elektrické regulátory hladin DANFOSS E mají funkci na indukčním principu. Skládají se snímače

hladiny a transistorového relé. Funkčně dochází k omezování vstřiku kapaliny do odlučovače

nebo expansní nádoby.

# 2d)  Popis možných cest havarijního odtoku závadných látek, uvedení popisu objektu,

# technologie  – MFA

Popis objektu :

Objekt multifunkční arény je zpravován vlastníkem za účelem provozování zimních sportů

a pořádání společenských a kulturních akcí, jako stěžejní část základního technologického vybavení je pro tyto účely v objektu zabudována strojovna k zajištění výroby ledu, jejíž technologie obsahuje nebezpečnou toxickou látku amoniak, ethanol. Pracoviště strojovny je umístěno v severovýchodní části kryté sportovní haly. Ve vlastní strojovně se nachází transformátorová stanice, dispečerská místnost pro ovládání chodu technologického zařízení chladicí linky, kompresorovna s deskovými chladiči a havarijní ventilací. K budově strojovny patří rovněž přístavek, ve které jsou umístěny dvě havarijní nádrže na ethanol, etanolová čerpadla a vyrovnávací nádrž na ethanol. Jedna z havarijních nádrží je umístěna v suterénním prostoru přibližně ve čtyřmetrové hloubce. Další součástí strojovny jsou její venkovní zařízení - sběrač kapalného amoniaku, prioritní sběrač a odpařovací kondenzátor. Závadné látky se odpařují, při eliminaci čpavku vodou dojde k jejímu částečnému úniku do kanalizační sítě. Ethanol je zachycován do havarijních jímek.

Celý chladírenský provoz je zabezpečen 4 strojníky, stálými zaměstnanci s půlenou pracovní dobou 5 – 10 a 15 – 21 hodin.  Střídají v pravidelných směnách. O víkendech vykonávají rovněž funkci vrátných, mají znalost objektu. Dosud platná ČSN 14 0646 doporučuje občasný dohled nad funkcí chladicího zařízení. Tento dohled je upřesněn v Technické zprávě na „občasný odborný dohled, provádění vizuální kontroly pracoviště“. Vizuální kontrolou se míní jak zhodnocení celkového stavu pracoviště tak i kontrola provozních parametrů jako teplota a tlak médií v jednotlivých částech chladicího zařízení        Objekt multifunkční víceúčelové haly se nachází v severozápadní okrajové části města PARDUBICE,  Sukova třída ( nábřeží ) číslo popisné 1735. Hlavní vstupy jsou umístěny od silniční  komunikace  směrem na Hradec Králové,  jde o  západní část a ze strany Sukovy  třídy   jižní část.  Z  východní strany  jsou boční vchody ve směru od parkoviště osobních automobilů.  Ze severní strany  jsou  umístěny technologické objekty,  strojovna chlazení, trafostanice.

### Objekt je o rozměrech 135 x 73 m, celkem o 5 podlažích. Z toho 2 podzemní podlaží ( 2PP ) a 3 nadzemní podlaží ( 3NP ). Výška objektu Hc – 21 m. Objekt je zabudován do mírně svažitého okolního terénu. Nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu jsou z nehořlavých stavebních hmot typu D1, dle ČSN 73 0804, mimo střešní konstrukci, které je z hořlavých stavebních hmot typu D3. Objekt je dělen do požárních úseků, prostor hlediště je vybaven zařízením pro odvod kouře a tepla.

Objekt je určen pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, pro shromáždění  cca 11 000 osob. V roce 2007 provedena úprava západní části hlediště – rozšíření počtu míst k sezení o celkem 183 sedadel a boxů V.I.P. K objektu je přičleněna hala s ledovou plochou. Nad hrací plochou je ve 4 podlažích provedeno zabudování hlediště s balkony.

K největšímu shromáždění osob dochází v hale ledové plochy a v multifunkční hale.Nejblíže ohroženým sousedícím objektem je hotel Sport s ubytovací kapacitou 50 – 60 osob, který se nachází za severní částí areálu multifunkční haly. Komunikační přístup  k uvedenému objektu je umožněn po stávajících silničních komunikacích.

Popis jednotlivých podlaží :

2PP – ( východní část ) směrem k parkovišti osobních vozů, zde jsou umístěny strojovny

TZB a VZDT dále jsou zde umístěny technologické rozvody.

1PP -  ( západní a jižní část pod úrovní terénu ) směrem k silniční komunikaci na Hradec

Králové a na Sukovu třídu. Zde je umístění hrací ( ledové plochy ), technického a

provozního zázemí, šaten, rehabilitačního zařízení. Z východní strany je vstup

určený k vedení protipožárního zásahu, ohlašovna požáru.  Ze strany severní je

umístěna strojovna chlazení, s uložením toxické látky – čpavku, havarijní nádrž

pro ethalon

1NP -  ( jižní část ) hlavní vstup, prodejny, restaurace a zázemí. ( Sukova třída )

( západní část ) hlavní vstup, do objektu multifunkční haly (  ulice Hradecká )

2NP -  ( jižní část ) administrativní a provozní místnosti, bufet, z východní strany VIP

otevřené boxy do hlediště, ze severní strany strojovna VZDT a klubová restaurace.

.                          Ze strany Sukovy ulice je v uvedeném NP umístěn velín odkud je centrálně

ovládáno zařízení multifunkční haly ( osvětlení, uzávěry dveří, ventilace atd. )

3NP -  ( jižní část ) hlediště, východní část novinářské střediska, kancelářské místnosti, ze

severní strany studio TV, video rozhodčí a rozvodna.

Pro snazší orientaci slouží rozdělení objektu a hlediště do sektorů. Níže uvedeno

v následující tabulce:

| Světová Strana | Označení ulice | Počet podlaží | Čísla sektorů | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Západní | Hradecká | 1,2,3 NP | 1NP 111-114 2NP 211-215 3NP 411-414 | V.I.P. |
| Severní | Labská | 1,2,3 NP | 1NP 108-110 2NP 208 3NP 407-410 | V.I.P. |
| Východní | U Stadionu | 1,2,3 NP | 1NP 102-107 2NP 202-207 3NP 403-406 |  |
| Jižní | Sukova | 1,2,3 NP | 1NP 101- 2NP 201-216 3NP 401-416 | Prostor stání Prostor stání |

Kanalizační siť objektu včetně odtokových žlábku ( STORA DRAIN ) je napojena na veřejnou kanalizační sít města Pardubic.Na katastrálním území MFA se nachází celkem 11 kanalizačních šachet, z toho kanalizační šachta číslo 10 a 11 se nachází v blízkosti sběrače čpavku, který je součástí technologického zařízení k výrobě ledových ploch. Na celkové množství ethalonu je v prostoru čerpací stanice pro ethalon vybudována sběrná havarijní nádrž schopna pojmout celé množství používané uvedené látky. ( Lihová havarijní nádrž v místnosti číslo 48, dle plánu polohy vedení ležaté kanalizace 1 PP uvedeného objektu ). V případě havárie nedojde k znečištění podzemních a povrchových vod v blízkosti objektu MFA. Projektová dokumentace kanalizační sítě objektu uložena u provozovatele. Dle rozhodnutí číslo jednací 19626/01/SY/VOD, ze dne 22.11.2001 bylo povoleno napojení na městskou veřejnou kanalizaci dle § 16, 17, 18, vodního zákona číslo 254/2001 Sb.

Vodní tok řeky LABE ve vzdálenosti cca 60 – 70 m od objektu multifunkční arény,technologie  chlazení.

Znalosti o objektu a provozu :

Ing. Jiří Macháně,                                           vedoucí útvaru MFA,

Petr Hubička,                                                   vedoucí střediska Provoz

Strojníci chladící technologie –  bez uvedení jména

dále vrátní  službu

2e) Popis stavebních a technologických  opatření, preventivní opatření v případě havarijní

situace

Revize,  prohlídky a  údržba:

Revize jsou prováděny za účelem přezkoušení zařízení po stránce bezpečnostní, provozní a z hlediska hospodárnosti provozu.

Revize chladicího zařízení se provádí (prohlídkou, měřením, zkoušením ), jde o zjištění stavu zda zařízení odpovídá platným předpisům, ČSN, technickým podmínkám, zejména z hlediska bezpečnosti, požární ochrany, ochrany před úrazem a výbuchem, dále i z hlediska možných ekologických škod a spotřeby energetických zdrojů.

S každým zařízením se reviduje i jeho příslušenství, budovy, místnosti, prostory apod., ve kterých je zařízení postaveno nebo jejímiž částmi prochází.

Osoba provádějící revizi postupuje dle platných českých norem, technických podmínek a pod. Při revizi sleduje i provádění běžné údržby chladicího zařízení a způsob jeho obsluhy. Přezkoušení odborných schopností a základní technické znalosti personálu obsluhy a údržby se provádí samostatně.

Revizní orgán spolupracuje s OIP hrozí-li akutní nebezpečí ze špatného stavu zařízení nebo jeho části, dává provozovateli písemně návrh na zastavení provozu. Provoz může být obnoven vždy jen po odstranění závady.

O provedené revizi revizní technik vypracuje vždy zprávu. V této zprávě je podrobně zaznamenán výsledek revize a případné návrhy na úpravu nebo opravu zařízení s udáním lhůty, do kdy se má náprava učinit.  Dále je v revizní zprávě uveden stav o uložení osobních ochranných pomůcek, zejména dýchacího přístroje a také jak  je zajištěno proškolení zaměstnanců v poskytování první pomoci při úrazech chladícím mediem.

Pravidelné provádění revizí je zajišťováno provozovatelem chladícího zařízení ve stanovených lhůtách. Provozovatel reviznímu technikovi vychází vstříc při výkonu jeho funkce, při tom nezasahuje do revizního výkonu. Reviznímu technikovi je umožněn vstup do všech prostorů podléhajících revizi a jsou mu k dispozici veškeré dostupné podklady o chladicím zařízení. Uživatel-provozovatel seznamuje revizního technika se všemi nedostatky, vadami, zvláštními jevy apod., které se při provozu vyskytly.

Termíny provádění pravidelných revizí

Revize chladicího zařízení jako celku se musí provádět nejméně                                1 x za 2 roky

K zajištění dobrého stavu zařízení a údržby se doporučuje provádět i ve lhůtách kratších, úměrných k důležitosti podniku a složitosti zařízení. Revizním technikem může být rovněž navrženo zkrácení revizních lhůt.

Revize pojišťovacích ventilů se provádí                                                                           1 x za 1 rok

Kontrola jisticích, měřících a regulačních orgánů se provádí                                    1 x za 3 měsíce

Kontroluje se funkce všech přístrojů jednotlivě a o výsledku se sepíše revizní zpráva s případnými návrhy na nápravná opatření.

Revize tlakových nádob dýchacího přístroje                                                                  1 x za 5 roků

Revizi přístrojové techniky                                                                                              1 x za 4 roky

Revize tlakových nádob provádět podle                                                                   ČSN 69 00l2

Revize elektrického  zařízení provádět podle                                                           ČSN 33 1500

Školení obsluhy

Odborná obsluha                                                                                           l x za 2 roky

Zaučená obsluha                                                                                                                  l x za rok

Revize jsou prováděny v současné době provedení analýzy a zpracování HP ve stanovených uvedených lhůtách.

Prohlídky chladicího zařízení

Chladicí zařízení je průběžně prohlíženo a jeho opravy jsou plánovány tak, aby správně a výkonně sloužilo svému účelu a aby se předešlo případným havarijním stavům.

Vedle průběžné, preventivní prohlídky (PP), která obsahuje výkony, do kterých náleží zběžná prohlídka, propláchnutí, čištění aparátů, regulace zařízení a výměna opotřebovaných dílů a těsnění, jsou prováděny 3 základní stupně prohlídek:

Malá (běžná) prohlídka (MP)

Představuje objemově nejmenší druh prohlídky nutné k vedení normálního provozu zařízení k příští plánované prohlídce. Odstraňují se závady vzniklé opotřebováním dílů, které se brzy opotřebovávají a provádí revize přístrojů regulace.

Střední prohlídka (SP)      Má za účel výměnu vadných součástí za nové a prověrku technického stavu sestavných skupin.

Generální prohlídka (GP)

Je charakterizována kompletní demontáží aparátů a směřuje k nahrazení již opotřebovaných nebo vadných dílů, k montáži nových dílů včetně funkční zkoušky.

Rozsah prohlídek:

Při preventivní prohlídce  se zjišťuje, zda nedochází k úniku chladícího media,oleje, rovnoměrnost utažení šroubových spojů a těsnost ucpávek, ventilů, správnou funkci automatických přístrojů, provádíme vypouštění oleje, odvzdušňování, čištění teplo směnných ploch.

Při malé prohlídce se provádí  všechny práce, obsažené v preventivní prohlídce a dále:

-   demontáž, prohlídku a opravu pojistných a zpětných ventilů a klapek

-   demontáž a prohlídky armatury, výměnu ucpávek a očištění teplo směnných ploch odpařovacího

kondenzátoru

Při střední prohlídce se provádějí tyto úkony:

-   očištění trubkovnic odpařovacího kondenzátoru, zkouška těsnosti přírubových spojů

-   prověrka vyříznutých vzorků trubek na korozi, oprava izolací

Při generální prohlídce se provádějí tytéž práce uvedené při střední prohlídce a následující

další:

-   výměna všech zaslepených trubek a trubek, které jsou napadeny korozí za nové (napadené korozí

jsou takové, u kterých je síla stěny poloviční než byla původní síla stěny trubky)

-   oprava uzavírací armatury

###### Potřeba pracovníků k zajištění provozu:

Jak již bylo zdůrazněno je nutné, aby obsluhující personál byl pečlivě vybrán tak, aby byla záruka, že kompletnímu strojnímu chladícímu zařízení je věnována náležitá pozornost a že budou pečlivě prováděny všechny práce potřebné k řádnému provozu a údržbě. Mimo rozsah předběžných praktických a teoretických znalostí  správa MFA dbá dále na  řádné proškolení obsluhy chladícího zařízení o všech bezpečnostních zařízeních ve strojovně a na ledových plochách,  základech poskytnutí  první pomoci při úrazu se čpavkem.

Obsluhu chladícího zařízení může vykonávat a vykonává jí jeden pracovník-jako odborná obsluha. Přitom úkony spojené se zásahem do okruhu chladiva provádí vždy odborná obsluha  za přítomnosti další osoby-zaměstnance (z bezpečnostních důvodů).

Stavební část popis uveden v části 2d)

2f)  Popis organizačních a preventivních opatření využitelných k odstranění  havárie :

Nezbytná opatření přijatá k prevenci závažných havárií:

Dokumentace k nebezpečným látkám a  zajištění provozu :

Technická a stavební dokumentace, bezpečnostní listy nebezpečných látek, Instrukční příručka pro obsluhu chladícího zařízení na zimním stadionu Pardubice ( zpracoval Ing. Janecký rok 2003 ) je uložena u vedoucích pracovníků MFA, bezpečnostního a požárního technika, vedoucího střediska Provoz. Zaměstnanci pověření provozem a odpovědní za chod celého zařízení jsou vybavení  havarijními kartami.

Dokumentace k výběru pracovníků, školení zaměstnanců zvyšování spolehlivosti:

Dokumentace o výběru zaměstnanců provádějících obsluhu chladícího zařízení je vedena na personálním úseku právního subjektu, školení je prováděno dle stanovených lhůt v provozním řádů. Dokumentace je sledována a kontrolována nejméně jedenkráte ročně a při každé změně, která vede k závažným změnám v celé technologii chladícího zařízení zimního stadionu.

Zvyšování spolehlivosti zaměstnanců při zacházení se zařízením kde jsou umístěny nebezpečné chemické látky,  je prováděno  odborným školením ve stanovených termínech.

Vedení evidence o neobvyklých provozních stavech a haváriích :

Evidence o poruchách, neobvyklých stavech hladícího zařízení a haváriích je řádně vedena v provozní knize chladícího zařízení a zaznamenávána automatickým počítačovým zařízením MaR. Uvedené zařízení je umístěno v kanceláři vedoucího střediska Provoz a napojeno na jeho mobilní telefon. Analyzátory technického stavu a čpavku jsou zabudovány na technologickém chladícím zařízení.

Zajištění prevence chladícího technologického zařízení zimního stadionu, proti případnému požáru nebo výbuchu je zapracováno v požární dokumentaci právního subjektu, kterou zpracoval Ing. Ján Babej za PYROS s.r.o, číslo zakázky PY-5049/S01 z listopadu roku 2001. Zásady a prostředky jsou uvedeny v DZP, požárním řádu pro prostor strojovny a objekt víceúčelové haly, dále jsou povinnosti zapracovány do směrnice PO, která stanový organizační zabezpečení požární ochrany v daném právním subjektu. V neposlední řádě je zpracován dokument určující požární bezpečnost uvedeného objektu, harmonogram provádění revizí a kontrol požárně bezpečnostních zařízení, chladícího zařízení, tlakových nádob a hromosvodných soustav.

Prohlídky objektu a jeho prostor jsou prováděny v souladu s vyhláškou o požární prevenci číslo 246/2001 Sb. V prostorech a u činností které jsou vedeny  se zvýšeným požárním nebezpečím 2 x ročně a v prostorech bez požárního nebezpečí 1 x ročně. ( ustanovení § 12, 13, vyhlášky o prevenci PO číslo 246/2001 Sb.).

V objektu je zabudována elektrická požární signalizace ( EPS ),  požárně bezpečnostní zařízení

(požární dveře, samočinné odvětrání, požární hydranty, kouřové klapky, rozhlasové zařízení a PHP ). Kontroly a revize uvedených zařízení jsou prováděny ve stanovených lhůtách. ( Dle vyhlášky číslo 246/2001 Sb., §  7, odstavec 4,  § 8,  9, ČSN 73 0873. )

Místně příslušný HZS města Pardubice má dojezdový čas k případné likvidaci požáru do 5 minut. Kontroly požárně bezpečnostních zařízení provádí odborné organizace na základě smluvního vztahu. Kontroly a revize jsou protokolárně zaznamenány. Nástupní plocha zbudována a udržována  - z příjezdu od ulice  Hradecká. Dále uvedeno v části 2g).

### 2g) Popis postupu po vzniku havárie s uvedením zásad ochrany a bezpečnosti práce při

### havárii a její likvidaci :

###### Podklady ke zpracování :

V objektu MFA je uložena stavební a technologická dokumentace. Jsou vedeny plánky objektu s  vyznačením technologických částí objektu a jeho zařízeních. Je provedeno vyznačení přístupových komunikací, nástupních ploch pro případný požární zásah. O chladícím technologickém zařízení je vedena technická dokumentace, pro provoz je zpracována  Instrukční příručka pro obsluhu chladícího zařízení na zimním stadionu Pardubice. (Zpracoval Ing. Janecký v roce 2003.)  Nezměněno zůstává v platnosti.

###### Systém a uspořádání technologie chlazení:

Chladící zařízení strojovny MFA je umístěno v samostatné strojovně, která se nachází v severní části objektu ve směru k hotelu SPORT.  Ve strojovně jsou umístěny 3 šroubové chladicí kompresory, 2 nerezové deskové chladiče spolu s ležatými odlučovači čpavku, ethanolová a vodní čerpadla,  akumulační stojatá nádrž s TUV a pomocné deskové výměníky a kondenzátor.Ve venkovním prostoru  před strojovnou chlazení jsou pak umístěny  dva odpařovací kondenzátory.

Chladicí okruhy teplonosných látek jsou uzavřené s vyrovnávací nádrží. Hlavní součástí obou okruhů je nerezový deskový chladič ethanol – čpavek dvě shodná etanolová čerpadla, která zajišťují nucenou cirkulaci této teplonosné látky mezi zdrojem chladu - deskovým chladičem a spotřebičem chladu – ledovou plochou.

Na straně čpavku je deskový chladič samotížně zaplavovány od ležatého odlučovače umístěného nad vlastním chladičem. Doplňování čpavku do odlučovače je řešeno nízkotlakým plovákovým ventilem. Havarijní hladina čpavku je snímána plovákovým snímačem, který při jejím dosažení vypíná chladicí kompresory. Aby bylo možno deskový chladič kdykoliv z důvodu revize odstavit  je v okruhu zařazen vysokotlaký sběrač kapalného čpavku do kterého se tato náplň přemístí

V letním období se kondenzační teplo odvádí odparem cirkulační vody, kterou je sprchován odpařovací kondenzátor. V zimním období je možno kondenzátor provozovat bez vody pouze se zapnutými ventilátory.  Protože při provozu dochází k zahuštění cirkulační vody je nutné ji odpouštět a to vždy až po kontrole na přítomnost čpavku.

Aby byl zajištěn trvalý výkon kondenzátoru a nedocházelo k jeho zarůstání vodním kamenem, je úbytek vody zpětně doplňován upravenou vodou.

Z chladicího zařízení se účelně využívá část odpadního tepla vzniklé provozem chladicích kompresorů  na předehřev  technologické vody určené na ohřev vody pro rolbu  a zkrápění sněžné jámy.Vlastní okruh  pro využití odpadního tepla je tvořen deskovým kondenzátorem, kde se cirkulační voda vloženého oddělovacího okruhu nejprve předehřeje a následně se dohřívá v deskovém chladiči oleje. Voda z tohoto okruhu je pak přivedena do deskového výměníku, kterým je protiproudně přiváděna studená technologická voda , která se sdílením tepla ohřívá, a následně  akumuluje v zásobní tlakové nádrži.

Při upořádání  chladícího zařízení bylo dbáno ekonomického využití obestavěného prostoru, jakož i veškerých nároků na rychlou a dobrou kontrolu celého zařízení tak, aby byly splněný všechny požadavky  na spolehlivý a bezpečný provoz.

###### Požadavky na bezpečný provoz technologického zařízení, prevence :

Před uvedením chladícího zařízení do provozu, zahájením  prací na zařízeních a potrubí se provede kontrola  těsností a zkoušky zařízení, které musí být provedeny pod dozorem příslušného odborného pracovníka. Dříve než se přikročí k provádění zkoušek, nutno podrobit kontrole všechny části čpavkového okruhu, neboť po zkouškách není dovoleno provádět změny nebo opravy bez opětovného vyzkoušení zařízení. O průběhu výsledku zkoušek je nutné sepsat zápis.

Tlaková zkouška těsnosti se provede vzduchem na tlak 1,6 MPa  a to jak ze strany sací, tak i výtlačné strany. Kontrola se provede mýdlovou vodou. Vadná místa je nutno označit a opravit. Po odstranění závad se tlaková zkouška opakuje se směsí vzduchu se čpavkem  ( cca 120 kg ).

Po dosažení příslušného tlaku se zdroj stlačeného vzduchu odpojí a okruh zůstane pod předepsaným tlakem  po dobu 48 hodin.

V hodinových intervalech se zaznamenává tlak vzduchu v okruhu a teploty v prostoru chladícího zařízení. Během zkoušky nesmí dojít k poklesu tlaku v okruhu s výjimkou poklesu tlaku způsobeného změnou teploty okolí. V případě poklesu tlaku nutno hledat místa úniku     ( sirným knotem ), netěsnosti opravit a zkoušku opakovat.

Možno samostatně podrobit tlakové zkoušce trubkový systém ledové plochy a pak strojovny. Po úspěšně provedených tlakových zkouškách je možno zahájit práce na chladícím  zařízení, dále pak doplnění zařízení chladícím mediem, aby zařízení bylo připraveno pro  provoz.

Dohled nad technologickým zařízením chlazení při provozu zařízení, dle ( Instrukční příručky k obsluze chladícího zařízení ), zpracováno v roce 2003, část -  3.2

Kontrola před spuštěním, první spuštění a zastavení zařízení

Pro zajištění bezpečného provozu je nutné provést první najetí po odstávce chladicího zařízení ručně. Při tom je nutné provést níže následující úkony

Kontrola před spuštěním

Před prvním spuštěním chladicího zařízení  nebo po provozní přestávce musí obsluha nejprve zkontrolovat náplně provozních hmot :

- čpavek v deskovém chladiči

- olej v kompresoru cca 3/4 skla

- voda pro odpařovací kondenzátor v zásobní nádrži kondenzátoru

Provede se případně jejich doplnění. (olej až za provozu)

Provede se první napuštění sněžné jámy.

Zkontroluje se otevření následujících armatur.

Okruh amoniaku – čpavku, kondenzátor

- zkontroluje se otevření ventilů číslo                                                                          A1 až A4,B1 až B4

Prioritní sběrač :

- zkontroluje se otevření ventilů číslo                                                                  D1 až D3, D19,D29,D39

Vysokotlaký sběrač :

- zkontroluje se otevření ventilů číslo                                                                                          E1 až E3

Deskové chladiče :

- zkontroluje se otevření ventilů číslo                                                                             G1 až G3, H1,H2

Chladicí kompresory :

- zkontroluje se otevření ventilů číslo                                                           11 až 19, 21 až 29, 30 až 39

- zkontroluje se nastavení ventilů u olejových chladičů

Okruh ethanolu

-    zkontroluje se otevření armatur číslo                                                        41 až 49, G6 až G9, H6 až H9

Vodní okruh

Deskové kondenzátory :

- zkontroluje se otevření ventilů číslo                                                                                            C3 a C4

Deskové  chladiče oleje:

- zkontroluje se otevření ventilů číslo                                                                                           61 až 68

Deskový  vodní výměník:

- zkontroluje se otevření ventilů číslo                                                                                           J1 až J5

Bojler 4 m3:

- zkontroluje se otevření ventilů číslo                                                                                              K1, K2

Vodní čerpadla:

- zkontroluje se otevření ventilů číslo                                                                                           70 až 77

V uzavřeném vodním okruhu se zkontroluje tlak v systému, který je stanoven na cca 1,5 bar.

Provede se odvzdušnění okruhu.

Spuštění zařízení:                                    Před uvedením kompresoru do provozu je nutné nejprve

zprovoznit následující okruhy

Okruh havarijního větrání

Prověří se funkce činnosti havarijních ventilátorů. Nejsou - li funkční, nelze spustit chladicí zařízení

Okruh skrápění kondenzátoru

Provede se spuštění předvoleného vodního čerpadla

Okruh ethanolu

Spustí se ethanolová čerpadla

Elektricky se uvedou pod napětí elektromotory ventilátorů odpařovacího kondenzátoru.

Spuštění chladicích kompresorů při prvním ručním najetí

Nejprve se překontroluje a provede :

- regulace výkonu kompresoru na minimální výkon

- zapnutí vyhřívání oleje

- otevře se sací a výtlačný ventil na kompresoru

Najetí kompresoru

- kompresor se elektricky spustí s minimálním výkonem

- po cca 10 minutách se postupně zvyšuje výkon do plného najetí

- kontrolují se provozní parametry teploty, tlaky, přehřátí

Zastavení chladicího kompresoru za provozu

- s regulací výkonu kompresoru se postupně sjíždí na minimální výkon

- kompresor  se ovladačem elektricky vypne

- výtlačný ventil není nutné zavírat

Dohled nad zařízením při provozu

Strojní zařízení  je v chodu. Důsledně se provádí následující pracovní úkony:

- Kontrola těsnosti zařízení. Těsnost čpavkového okruhu čichem, náplně provozních hmot vizuálně

(olej v kompresoru, čpavek v ležatém odlučovači deskového chladiče)

b) Vizuální kontrola stavu zařízení vč. ovládacího a signalizačního zařízení.

c) V případě zjištění vážné závady se provede odstavení  chladicího zařízení a informuje se vedoucí

MFA který zajistí odstranění této závady. O závadě se provede zápis do provozního deníku

strojovny.

d)  o provedených úkonech se provádí se zápis provozních parametrů zařízení do provozního deníku.

Dohled nad zařízením při provozní přestávce

Provozní přestávkou se rozumí zastavení provozu zařízení, které zůstává v pohotovostním stavu a je připravené pro další provoz. Zařízení je v provozní přestávce v době, když je po skončení odpolední směny vypnuto a spustí se až v ranní směně, nebo je -li vypnuto po několik dnů v zimě, když není třeba chladit. Kontrolní činnost odborné obsluhy se provádí cca 1 x za 12 hod. s tím, že se vykonává následující činnost :

a)  Kontroluje se těsnost zařízení

b) Kontrolují se tlaky v zařízení (nízkotlaká strana na manometru ležatého odlučovače, vysokotlaká strana na manometru vysokotlakého sběrače), stavy hladin a teploty.

Zjištěné údaje jsou zapisovány do provozního deníku.

Dohled nad zařízením v klidu

Zařízení je mimo provoz, kdy je prováděna oprava a nebo je dlouhodobě přerušen odběr chladu po skončení sezóny. Není - li ze zařízení vypuštěno chladící medium provádí se nad ním dohled. Při skončení sezóny se část čpavková náplň z deskového chladiče přemístí do vysokotlakého sběrače.

Kontrolní činnost se provádí 2 x týdně v rozsahu činnosti prováděné jako u zařízení v provozní přestávce

Zastavení provozu  - ukončení provozu a odstavení zařízení

- zavře se sací ventil na kompresoru, kompresor  se ovladačem elektricky vypne, na kompresoru se

zavře výtlačný ventil

- vypne se ventilátor odpařovacího kondenzátoru

- vypne se ovládání na rozvaděči.

Ukončení sezóny a odstavení zařízení

- uzavřít ventil č G1,G2,H2 pro přívod kapaliny do ležatého odlučovače

- provede se částečné odsátí čpavku z deskového chladiče

- zařízení se odstaví dle předchozího bodu Ukončení provozu a ostavení zařízení

Pravidelné kontroly při provozu prováděné odborným dohledem

Předpokládaná četnost kontrol 1 x za 8 hodiny. V době  „náběhu chlazení“ po letní odstávce se

předpokládá zvýšená četnost kontrol 1x za hodinu

- Kontrolují a zapisují se hodnoty uváděné v záznamech o provozu

(tlaky a teploty na kompresoru a zařízení)

- Kontrolují se náplně provozních hmot (olej, čpavek, voda)

- Kontroluje se činnost regulace přepouštění chladícího media do ležatého odlučovače

(stavoznak na nádobě)

Odstranění poruch technologického zařízení, plnění a vypouštění media:

Poruchy na zařízení jsou rozděleny podle charakteru na:

- Poruchy těsnosti v parní části okruhu chladícího media

Při zjištění tohoto druhu poruchy buď se odstraní na místě (netěsná ucpávka) nebo pokud je nutné (vadné těsnění, prasklý svár) zařízení odstavit. Nastane-li porucha ve strojovně, zapnout havarijní ventilátory. Po té provést potřebné kroky k odstranění poruchy. Parní část, kde došlo k poruše, uzavřít po obou stranách. Otevřít úsek a profouknout vzduchem. Pak učinit další kroky k odstranění poruchy.

- Poruchy těsnosti v kapalinové části okruhu chladícího media

Místo s poruchou z jedné strany uzavřít (pozor nelze uzavřít kapalinu z obou stran. Musí být propojeno s parním prostorem tlakové nádoby). Odsát kapalinu a místo s poruchou uzavřít z druhé strany tak, aby v místě s poruchou byly pouze páry. Potom postupovat jako při poruše parní části okruhu chladícího media.

- Poruchy zařízení v okruhu chladícího media

Způsob odstranění poruchy je nutno volit podle jejího charakteru. Při poruše jisticích prvků odstavit zařízení z provozu.

- Plnění a vypouštění chladícího media

A. Plnění: se provádí obvykle z ocelových lahví, které se připojí plnicími trubkami na přípojné místo před vstřikem do expansní nádoby. Při plnění musí být část zařízení v provozu.

Postupuje se tak, že se uzavře ventil za vysokotlakým sběračem a otevře se ventil na vstupu před regulační spoj a na lahvích. Plnění se provádí postupně tak, aby byla kontrola výšky hladiny v expansní nádobě, přičemž je nutné vždy na chvíli otevřít uzavírací ventil za kondenzátorem, aby byla jistota o správné výši hladiny. V ležatém odlučovači nad deskovým chladičem má pak být max. do 20 % nádoby. Pro urychlené plnění je možné lahve ohřívat hadry namočenými do vody teplé max. +4OoC. Lahve jsou uloženy na podstavci šikmo, hrdlo v nižší poloze. Před a po plnění je nutné každou láhev zvážit, abychom zjistili skutečnou náplň chladícího media v okruhu a tuto zapsat do deníku.

Upozornění: přísně se zakazuje použití otevřeného plamene na ohřev lahví.

B. Vypouštění: se provádí v ojedinělých případech např. při celkové revizi nebo větších opravách. Lahve se opět připojí na přípojné místo, uzavře se ventil na přívodu kapaliny do regulační spoje a zůstane otevřen ventil na výstupu z kondenzátoru a tím je po otevření ventilů na lahvích přepouštěno do nich chladící medium. Pro urychlení vypouštění je možné ochlazovat lahve ledem nebo hadry namočenými v ledové vodě. Vypuštěné množství chladícího media opět zapsat do deníku.

Vypouštění mimo chlad. zařízení do atmosféry se provádí tak,že na propojné místo (ventil, odvzduš. šroub a pod. se připojí hadice, jejíž konec se vyvede nad střechu budovy a malé množství chladícího media se vypustí do atmosféry.

Při tomto úkonu jsou dodržovány stanovené hygienické předpisy.

Při těchto úkonech musí být přítomny nejméně 2 osoby z obsluhy, vyzbrojené štítkem na ochranu obličeje, pryžovými rukavicemi a musí mít k dispozici protiplynové masky s filtrem K (pro čpavek)

Důležité upozornění:

Po naplnění zařízení chladícím mediem nesmí dojít k uzavření žádného úseku kapalinového potrubí, protože by došlo změnou teploty vzhledem k nestlačitelnosti kapaliny k roztržení potrubí nebo armatury.

C. Odvzdušňování: Postupuje se tak, že se pootevře tlakoměrný ventil na kapalinovém potrubí z odpařovacího kondenzátoru na vysokotlaké straně.  Nezkondezované plyny se shromažďují v horní části vysokotlaké strany potrubí s kapalinovým uzávěrem, odkud je přes vodní uzávěr opatrně vypouštíme. Pokud vycházejí nekondenzovatelné plyny, projevuje se to bubláním vody. Jakmile začne vycházet čpavek, projeví se to pohlcováním bublin ve vodě, jejím ohříváním a praskavými zvuky. To je známka, že nekondenzovatelné plyny jsou vypuštěny a odvzdušňování je nutno skončit.

Způsob zajištění bezpečnosti provozu

### Směrnice pro bezpečnou obsluhu chladícího zařízení

1.  Název a adresa výrobce chladícího zařízení  :

chladící kompresory                                                                                SABROE YORK

odpařovací kondenzátor                                                                          BALTIMORE

Automatika                                                                                              DANFOSS

Ventily                                                                                                     DANVALVE, HERL

Čerpadla                                                                                                 SIGMA a PEDOROLO

Montáž technologie strojovny chlazení a chladících okruhů provedla dodavatelská firma:   CHLAZENÍ CHOCEŇ společnost s.r.o., PERNEROVA číslo 80, 565 01 CHOCEŇ.

2.   Použité chladivo  :

Čistý bezvodý čpavek, chemická zn. NH3 dle ČSN 651311. Zařazení ve 2.skupině výbušnosti. Bod

vznícení 630O C. Dolní mez výbušnosti 15 %, horní 28 % objemových.

3.   Biologické účinky čpavku  :                        ( % objemových ve vzduchu )

0,005 %		                                       Snesitelné po delší dobu.

0,03  %		                                       Těžko snesitelné po delší dobu.

0,07 až 0,1 %		                           Nesnesitelné a po delší době zdraví škodlivé.

0,2 až 0,3 %		                           Po ½  až  1 hod. smrtelné.

4.   Hmotnost náplně chladícího media – a) amoniaku, čpavku -  b) ethanolu  :

a)	Celková náplň cca  1 850 kg v jednom samostatném okruhu.

b)    Celková náplň cca  64 000 kg ve dvou okruzích, rozvodné kanály, ledové plochy

- Nejvyšší pracovní parametry zařízení  :

Kondenzační tlak 			                1,58 MPa

Kondenzační teploty			   + 40O C

Teplota na výtlaku kompresorů	                + 80 až 120O C

Teplota vypařovací v exp. nádrži	                 - 18OC

6.   Pracovní parametry zařízení  :

Kondenzační tlak			                1,19  až  1,58  MPa

Kondenzační teplota			   + 30 až + 40O C

Tlak v sání kompresorů		                0,27  až  0,32  MPa

Teplota vypařovací v exp. nádrži	                 - 8  až  -12O C

Teplota v sání kompresorů		                 - 5  až  - 9O C

Teplota na výtlaku kompresorů	                + 80  až + 100O C

Chladící výkon zařízení		                620 kW (530 000 kcal/h )

7.    Zkušební přetlaky  :

Sací strana vč. ledové plochy	                1,4  MPa

Výtlačná strana			                1,6  MPa

8.    Spouštění zařízení  :

a)    Kontrola provozních náplní – amoniaku, oleje v kompresorech, voda pro odpařovací kondenzátor

b)    Provede se kontrola otevření armatur, okruhu amoniaku, ethanolu a vodního okruhu

c)    Provede se kontrola tlaku v chladícím systému na cca 1,5 bar. Prověří se funkce havarijních ventilátorů, na okruhu skrápění kondenzátoru se spustí předvolení čerpadlo a uvedou se v činnost ethanolová čerpadla a spustí se kompresory.

9.    Kontrola zařízení za provozu  :

a)    Chod kompresorů a elektromotorů.

b)    Chod olejových, vodních a odstředivých čerpadel.

c)    Kondenzační tlak a činnost kondenzátorů – hladina NH3.

d)    Činnost plovákového regulačního ventilu (hladina v ose ventilu).

e)    Stav hladiny NH3 v expansní nádrži.

f)     Těsnost zařízení a čistota ovzduší.

g)    O důležitých provozních hodnotách provádět zápis do provozního deníku podle Provozních předpisů a návodu pro obsluhu.

10.   Zastavení zařízení  :

a)     Uzavření sacího ventilu kompresoru

b)     Uzavření výtlačného ventilu

c)     Vypnutí ventilátoru odpařovacího kondenzátoru

d)     Vypnutí ovládání v hlavním rozvaděči, při ukončení sezóny se provede uzavření  ventilu pro

přívod kapaliny do odlučovače, odsátí čpavku z deskového chladiče.

11.    V případě havárie  :

a)     Zastavte kompresory

b)     Spusťte havarijní ventilaci, není-li uvedena v činnost

c)     Uzavřete jednotlivé aparáty příslušnými ventily.

d)     V případě vyšší koncentrace čpavku ve strojovně vypněte hlavní elektrický obvod. Je-li potřeba, zapněte nouzové osvětlení, není-li uvedeno v činnost

e)     Zjistěte rozsah závady a proveďte příslušnou opravu.

f)      Použijte ochranných pomůcek.

g)     Osobu provádějící opravu je nutno zabezpečit.

h)     Vstupujte do prostoru zařízení a kanálů po jejich řádném odvětrání.

i)      Uveďte do činnosti skrápěcí ( spinklerové ) zařízení, určené ke zkrápění vodou umístěné v prostoru strojovny chladícího zařízení, je-li zabudováno .

12.    Zakazuje se  :

a)     Vstupovat do strojovny a manipulace se zařízením nepovolaným osobám.

b)     Manipulaci s otevřeným ohněm a kouření.

c)     Provoz zařízení bez kontrolních měřících přístrojů.

d)     Provoz s vyřazenými pojišťovacími ventily.

e)     Provádět se zařízením jakoukoliv jinou manipulaci než je uvedeno v provozních předpisech a návodu pro obsluhu.

f)      Používat zařízení pro jiný účel než je stanoveno.

13.    Všeobecné pokyny  :

Kompresory a čerpadla, jakož i elektromotory se obsluhují dle zvláštních předpisů pro tato zařízení dodaných jednotlivými výrobci. Čistota chladiva a chladících okruhů zhospodárňuje provoz. Proto je nutné provádět  pravidelné prohlídky a kontroly a podle jejich výsledků odolejovat a odvzdušnit zařízení. Rovněž je nutné čistit teplo směnné trubky kondenzátoru na vodní straně. Vzduch vypouštět ze zařízení z kondenzátoru za klidu, po jeho řádném vychlazení vodou.

14.      Upozornění  : Obsluha  chladícího zařízení musí být obeznámena s „Předpisy pro chladící zařízení“  ČSN 140646 s Návodem pro první pomoc při úrazu čpavkem a s „Provozem tlakových nádob stabilních“  ČSN 690012.  Ustanovení těchto norem musí obsluha bezpodmínečně dodržovat.  Návod první pomoci při úrazu amoniakem.čpavkem uveden v bodě 2h).

Směrnice pro práci v rozvodných kanálech

1.  Podmínky bezpečného provozu zařízení rozvodného kanálu

a)	Obsluha chladicího zařízení musí splňovat kvalifikační předpoklady podle ČSN 140646 „Předpisy pro chladící zařízení“ článek 186.

b)	Provedení rozvodného kanálu z hlediska bezpečnosti musí odpovídat citované ČSN 140646 a splňuje nejméně tato opatření  :

- kanál má mít nejméně 2 nouzové východy (vstupy) na protilehlých stranách,

kdykoliv použitelné zevnitř kanálu

- je instalováno havarijní osvětlení v nevýbušném provedení,

c)	Rozvodný kanál je udržován v čistotě a je jím zajištěn rychlý a bezpečný průchod a východ.

d)	Zařízení v rozvodném kanálu (rozdělovací a sběrací kusy, potrubí a armatura) je udržován v čistotě.

e)	V blízkosti vstupu do kanálu je pohotově k dispozici hadice s tlakovou vodou pro postřik při eventuelně  možném výronu ethanolu. Délka hadice musí vyhovovat postřiku v celém kanálu.

2.  Podmínky vstupu a provádění prací v rozvodném kanálu

2.1.Při provádění dozoru a běžné kontroly zařízení :

Kontrolu nutno provádět nejméně jedenkrát týdně, není-li stanoveno jinak.  Před vstupem do kanálu  :

a)	Uvést do chodu nucenou havarijní ventilaci, pokud je zabudována.

b)	Rozsvítit nouzové osvětlení.

c)	Zabezpečit se plynovou maskou s filtrací.

V rozvodném kanálu se provede kontrola zařízení na těsnost čichem. Provede se dále celková prohlídka a zajistí případné závady nebo nedostatky.

2.2.  Při provádění oprav nebo běžné údržby  :

Odstraňování netěsností, čištění zařízení, obnova nátěrů apod.

a)	Provedou se činnosti dle bodu 2.1. a, b.

b)	Uvolní se nejméně jeden únikový otvor v prostoru rozvodného kanálu pro přívod čerstvého vzduchu tak, aby byl zajištěn odvod případných par  ethanolu .

c)	V případě vyšší koncentrace ethanolu obsluha musí použít místo masky vzduchový dýchací přístroj.

d)	Pracovníka nebo pracovníky vstupující do rozvodného kanálu a v něm provádějící některou z činností zabezpečuje z povzdálí ( v blízkosti únikové cesty ze strany přívodu čerstvého vzduchu) další osoba.

e)	Pracovník provádějící opravu na zařízení, je-li nebezpečí výronu ethanolu, je povinen použít další ochranné pomůcky ( gumové rukavice, holínky, štít, eventuelně (celogumový oblek).

2.3.  Zařízení v klidu v provozní přestávce  :

Je-li zařízení v klidu nebo v provozní přestávce, provádí se stejné zabezpečení jako v bodech 2.1. a 2.2.  Dozor nad zařízení a provádění jeho kontroly je nutno provádět nejméně 1x za týden. Sleduje se především těsnost zařízení, tj. čistota ovzduší v kanálu a přetlak v trubkovém systému ledové plochy.

Při jakékoli činnosti v rozvodném kanálu, týká se bodů 2.1, 2.2., 2.3 se provede záznam do denních záznamů strojovny  ( zjištěné závady, kdo zjistit a jak opravil apod.)

Při kontrole provozních kanálů je přísně zakázáno kouření, používání otevřeného ohně a elektrických spotřebičů, nářadí které není určené pro prostředí s nebezpečím požáru.

### 5.1.2. Plán dozoru  ve strojovně chladícího zařízení

Ve smyslu ČSN 140646 Předpisy pro chladící zařízení – čl. 187 musí být automaticky i poloautomaticky pracující zařízení, zařízení v provozní přestávce nebo zařízení v klidu alespoň pod dozorem.

a)	Provozní přestávkou se rozumí zastavení zařízení, při kterém je toto pod dozorem a zůstává v pohotovosti pro dodávku chladu, jak je uvedeno v čl.10 ČSN 140646.  Zařízení v provozní přestávce je tedy takové zařízení, které je zastaveno na přechodu dobu (v případě dostatečného vychlazení ledové plochy, mezi jednotlivými směnami, i při eventuálním vynechání jedné nebo více směn, za mrazivého počasí apod.).

b)	Zařízení v klidu se rozumí zařízení mimo provoz při periodické údržbě, při provádění nutných oprav nebo při dlouhodobém přerušení odběru chladu (např. při sezónním provozu).

Není-li ze zařízení v klidu vypuštěno chladivo, provádí se nad ním dozor. Toto ustanovení je zakotveno v čl. 15 ČSN 140646.

V případě, že je zařízení v klidu, musí být chladivo shromážděno ve sběrači nebo v expanzní nádrži. ( amoniak ) Chladivo nesmí zůstat v trubkovém systému.

Dozor nad chladícím zařízením provádí ve smyslu čl. 187 ČSN 140646 a čl. 186c   pracovník prokazatelně poučený pouze o základních pravidlech bezpečnosti provozu, základech  ovládání a základních povinnostech při poruše nebo havárii zařízení.( dle – Instrukční příručky pro obsluhu chladicího zařízení na zimním stadionu Pardubice, autor Ing. Janecký z roku 2003 )

Návod pro likvidaci havarijní situace, stanovená opatření v případě havarijní situace:

Z hlediska ohrožení okolí a bezpečnosti osob jak provozujících  chladící zařízení, tak osob nacházejících se v jeho blízkém okolí  a samostatného chladícího zařízení, lze havarijní situaci v zásadě rozdělit do tří stupňů.

1.	Havarijní stav zařízení způsobený  špatným stavem jeho jednotlivých částí nebo strojů ( kompresory, čerpadla na čpavek, uzavírací ventily, těsnicí elementy apod.).

Závada se projevuje pouze částečným únikem čpavku.

2.	Havarijní stav zařízení způsobený poruchou některé jeho části ( potrubí, armatura, stroj nebo tlaková nádoba ) ve větším rozsahu.

Havárie se projevuje značným výronem čpavku v plynné nebo kapalné fázi.

3.	Totální havárie zařízení jako :  destrukce tlakových nádob, destrukce spojovacího potrubí. Havárie se projeví téměř okamžitým únikem velkého množství kapalného nebo plynného čpavku.

Poznámka  :  K takovýmto  totálním haváriím  za normálních okolností nemůže dojít. Totální havárie může  být způsobena pouze přírodní katastrofou ( např. zemětřesením, nebo válečným ohrožením, přímým zásahem teroristickou akcí ). Tyto situace je možno vyloučit nebo jím zamezit včasným opatřením a to vypuštěním čpavku ze zařízení.

Poučení  :  Pro likvidaci havarijní situace při výronu především kapalného čpavku je nutno vycházet z dále uvedených základních vlastností čpavku  :

a)	Čpavek je velmi silně a intenzivně absorbován vodou. Této vlastnosti nutno plně využít  ( cca 2 kg vody absorbují 1 kg čpavku.

b)	Čpavek je lehčí než vzduch ( za normálních okolností stoupá vzhůru ).

c)	Čpavek je jedovatý již ve velmi malých koncentracích a při koncentraci se vzduchem 0,2  až  0,3 %  objemu působí po ½ až jedné hodině smrtelně.

d)	Prostředí  s koncentrací 14 až 28 % objemu čpavku se vzduchem je prostředí

výbušné.

e)	Chování čpavkové kapaliny při jejím výronu do okolí. Při výronu kapalného čpavku z vyšší tlakové hladiny do normální atmosféry dochází k prudkému poklesu jeho teploty až na  -33,5O C. Tento pokles je způsoben částečným vypařením čpavku do okolí. Další vypařování kapalného čpavku ( z podlahy strojovny nebo z rozstřikující se kapaliny v prostoru ) je podmíněno  přívodem tepla z okolního prostředí. Intenzita vypařování je potom dána velikostí povrchu kapaliny, který přichází ve styk s okolím. K nejvyšší intenzitě vypařování dochází při rozstřiku kapaliny na teplé prostředí nebo volného prostoru v drobných kapičkách. Vypařování čpavku se časem značně zpomaluje vhledem k tomu, že se intenzivně ochlazuje okolní prostředí, se kterým unikající čpavek přichází do styku (platí i pro uzavřený prostor strojovny a jeho atmosféru), čímž se zpomaluje přívod tepla do kapaliny potřebného k jejímu dalšímu vypařování. Vypařování kapalného čpavku např. z otevřené nádrže bez vytápění trvá celé hodiny.

###### Postup při likvidaci havarijní situace, ( HS ), bezprostřední odstranění příčin

1.  Při úniku čpavku ze zařízení podle stupně 1.

- 	zastavit kompresory

-	uzavřít tlakové nádoby nebo příslušné části zařízení

-	provést opravu zařízení a odstranění netěsností

-	provést záznam do Denního záznamu strojovny

Práce provádět ve dvojicích při zapnutém havarijním větrání. Při manipulaci se zařízením

použít ochranné pomůcky  ( masky, rukavice, štít, gumové boty nebo oděv ).

2.  Při větším rozsahu úniku čpavku podle stupně  2 v případě havárie některé části zařízení.

-           vypnout zařízení havarijním tlačítkem na únikové cestě ze strojovny

-  	zavřít dveře  ( nezamykat ) strojovny nebo prostoru úniku čpavku a zabránit jeho šíření do okolí

-  	zavolat pomoc další osoby nebo osob

-	za použití ochranných pomůcek , masky  nebo dýchacího přístroje zjistit rozsah havárie a  místo úniku čpavku

-	v případě, že v ohrožených prostorách zůstala nějaká osoba, podniknout vše pro její záchranu ( doprava na bezpečné místo a poskytnutí první pomoci )

-	použít tlakovou vodu a provádět intenzivní postřik v prostorách unikajícího čpavku, postřik se provádí zpočátku do prostoru a postupně se soustřeďuje do místa výronu

-	uzavřít příslušnou část zařízení, stávající únik kontrolovat a zamezit šíření čpavku do okolí dalším intenzivním postřikem

-	vyžaduje-li to situace, zavolat místně příslušný HZS, první pomoc a policii, uvědomit o havárii nadřízený orgán, i za této situace provádět intenzivní postřik vodou v poškozeném místě

- 	v případě šíření čpavku do okolí provádět postřik zdrojů úniku ( dveří, oken, vrat)

Práce ve strojovně spojené s likvidací havárie  z prostorů přívodu čerstvého vzduchu.

Mimo strojovnu je nutno dbát na to, aby veškeré práce byly řízeny z návětrné strany a unikající čpavek neohrožoval příslušné osoby. Platí i jako ochrana osob nalézajících se v blízkosti ohroženého prostoru.

V dalším, především z hlediska ohrožení okolí, je nutno se řídit havarijním plánem místně příslušného kraje, po případě okresu a pokyny, které jsou k tomuto účelu vypracovány pro místně příslušný záchranný systém okresu, kraje. Pokyny pro mimořádnou situaci v případě ohrožení obyvatelstva v okolí zimního stadiónu jsou zapracovány do havarijních plánů příslušnými orgány  CO, nebo odborem ochrany životního prostředí.

V případě evakuace zaměstnanců, diváků ( návštěvníků ) se bude postupovat dle zpracovaného evakuačního plánu, který je níže uveden, plnění povinností zaměstnanců a určených osob v případě provedení evakuace zimního stadionu a stanovená opatření v případě havarijní situace.

1.  hlášení příčin provádění dle havarijních karet

2.  zneškodnění havárie

3.  odstranění následků havárie

4.  vedení dokumentace o postupech používaných při zneškodňování a odstraňování

následků havárie

2h)   Zásady ochrany a bezpečnosti práce v případě havárie, její likvidaci, uvedení varianty

provedení evakuace ohrožených osob

Manipulace se zařízením

Chladicí zařízení musí být obsluhováno a kontrolováno alespoň zacvičenou nebo zaškolenou obsluhou v souladu s ČSN EN 378 a ČSN 69 OOl2.

Manipulace, při kterých se provádí zásah do okruhu chladícího media (např.plnění chladícího media, plnění a vypouštění oleje, výměna ucpávek ventilů apod.), smí provádět jen odborná obsluha ve smyslu ČSN EN 378 a to vždy za přítomnosti druhého pracovníka "Bezpečnostní kontrola nad prací druhého".

Při tom je třeba používat stanovené osobní ochranné pomůcky.

Manipulace při havárii chladícího zařízení, technologie

Zařízení je řešeno tak, aby byl zabezpečen jeho spolehlivý provoz. Zařízení má plně automatický provoz pouze s občasným odborným dohledem obsluhy, který je časově vymezen a řídí se provozními předpisy. Přesto při poruše prvků zajišťujících spolehlivý provoz může dojít k havárii zařízení.

Při vzniku havárie ve strojovně spojené s výronem čpavku, je automaticky spuštěno havarijní větrání od čidel analyzátorů úniku čpavku DEGA.. Zároveň dochází k vypnutí celého systému chladicího zařízení. Pokud se obsluha nachází se v tomto prostoru musí ho okamžitě opustit.

Spuštění havarijního větrání a vypnutí chladicího zařízení je možné provést také ručně a to stisknutím havarijního tlačítka umístěného v místnosti ovládání nebo na venkovní stěně únikového východu ze strojovny.

Ve smyslu ČSN EN 378 je havarijní situace definována jako překročení kritické koncentrace čpavku, to je 7,5 objemových % , (53 g/m3) v ovzduší. Dolní mez výbušnosti je l5 % objemových.

Obecně se havárií rozumí takový stav, kdy dojde k závažnému zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod a ovzduší únikem amoniaku –čpavku  způsobeného převážně poruchou na technickém zařízení chladící technologie.

Povinnosti obsluhy při zjištění úniku amoniaku- čpavku představující havarijní stav:

A) Učinit všechna opatření k zastavení nebo alespoň omezení úniku čpavku.

Jedná se zejména o provedení těchto úkonů:

Havarované místo oddělit uzavřením potřebných armatur a zamezit tak přítoku dalšího amoniaku-čpavku do okolního prostoru. Nedošlo-li k automatickému uzavření.

Při této uvedené manipulaci  se musí použít osobní ochranné pomůcky, které jsou:

- vzduchový dýchací přístroj

- plynová maska s filtrem K (proti čpavkovým parám)

- gumový oblek

- gumová zástěra, rukavice, holínky.

Dodržovat zákaz používání otevřeného ohně, zejména kouření s ohledem na možnost vytvoření

výbušné směsi amoniaku-čpavku se vzduchem.

Nouzové zastavení chladicího zařízení

Provede se havarijními vypínači, které jsou umístěny na ovládacím panelu nebo na vnější straně východů ze strojovny se vypne celé chladicí zařízení. Při tom se uvede do chodu havarijní větrání a včetně nouzového osvětlení. Provádí se další zásahy podle charakteru situace. Manipulace při havárii zařízení.

B/ Ohlásit havárii nadřízenému, který učiní další opatření, která jsou nutná:

-  odsátí čpavku nebo přepuštění do jiných nádob

-  v případě ohrožení znečištění vod oznámit tuto skutečnost vodohospodáři, který uvědomí veřejně

právní orgány

-  vyrozumět vedoucího zimního stadionu a zajistit zastavení provozu, eventuelně dle situace začít

s  evakuací osob z ohroženého provozu nebo ohrožených prostor multifunkční arény

-  vyžádat si potřebnou pomoc místně příslušného hasičského záchranného sboru

-  Při použití vodní clony k pohlcení čpavku musí být vypnut elektrický proud,

-  zajistit odčerpání čpavkové vody do fekálního vozu případně k tomuto účelu upravené cisterny

zajistit její neutralizaci kyselinou dusičnou (HNO3)

l litr vody pojme O,267 kg čpavku (max. sycení 3O% - čpavková voda)

Po odstranění havárie sepsat protokol, který musí obsahovat:

-  uvedení místa úniku, čas, kdy k úniku došlo

-  seznam svědků, pokud byli přítomni

-  příčiny a množství uniklého chladícího media ( amoniaku-čpavku )

-  rozsah znečištění okolních prostor, podlah, půdy ( zeminy )

-  popis vzniklých škod

-  čas a způsob likvidace následků havárii

Poskytnutí informace o vzniku a následcích závažné havárie uvedeny v příloze číslo 3 k zákonu

číslo 59/2006 Sb., ( kritéria vymezující závažnou havárii podle jejich následků pro zpracování

informace o vzniku a následcích závažné havárie )

Poruchy chladícího zařízení a jejich odstranění:

Poruchy na zařízení jsou rozděleny podle charakteru na:

-  Poruchy těsnosti v parní části okruhu chladícího media

-  Poruchy těsnosti v kapalinové části okruhu chladícího media

-  Poruchy zařízení v okruhu chladícího media

Poruchy těsnosti v parní části okruhu chladícího media

Při zjištění tohoto druhu poruchy buď se odstraní na místě (netěsná ucpávka) nebo pokud je nutné (vadné těsnění, prasklý svár) musí se zařízení odstavit.

Nastane-li porucha ve strojovně, zapnout havarijní ventilátory. Po té provést potřebné kroky k odstranění poruchy. Parní část, kde došlo k poruše, uzavřít po obou stranách. Otevřít úsek a profouknout vzduchem. Pak učinit další kroky k odstranění poruchy.

Poruchy těsnosti v kapalinové části okruhu chladícího media

Místo s poruchou  se musí z jedné strany uzavřít (pozor nelze uzavřít kapalinu z obou stran. Musí být propojeno s parním prostorem tlakové nádoby). Odsát kapalinu a místo s poruchou uzavřít z druhé strany tak, aby v místě s poruchou byly pouze páry. Potom postupovat jako při poruše parní části okruhu chladícího media.

Poruchy zařízení v okruhu chladícího media

Způsob odstranění poruchy v okruhu zařízení je nutno volit podle jejího charakteru. Při poruše jisticích prvků se musí odstavit zařízení z provozu.

Likvidace provozních látek a zařízení.

Chladicí zařízení nepracuje v pravém smyslu slova se surovinami a neprodukuje odpady. Chladicí zařízení je pracovními látkami jednorázově naplněno. Za odpad je možno považovat opotřebený olej  z  kompresoru chladícího zařízení, který po vypuštění bude shromážděn do samostatného kontejneru, který je k tomuto účelu určen a potom odvezen do určených prostorů k likvidaci.

Voda vypouštěná z okruhu odpařovacího kondenzátoru jako odluh bude po provedené kontrole na obsah amoniaku-čpavku vypuštěna do kanalizace. Kontrola se předpokládá čichem a lakmusovými papírky, nesmí být překročeny stanovené hodnoty určené místně příslušným odborem VaK.

Vlastní zařízení se likviduje tak, že se rozebere na jednotlivé části a roztřídí podle jednotlivých materiálu na plasty a železný nebo barevný kov. S takto roztříděným materiálem pak nakládáme dle platných předpisů platných pro tříděný odpad.

Likvidaci odpadu provádí na základě smluvního vztahu oprávněná organizace, právní subjekt.

#### Zdolávání  požárů a havárií, ochrana dýchadel a těla

Bezpečnostní opatření  :

Oblast nebezpečí uzavřít a označit. Osoby, které se v této oblasti zdržují, varovat            a vyzvat je, aby ohroženou oblast opustily. Obytná a průmyslová území, ležící v bezprostřední blízkosti oblasti nebezpečí, informovat, varovat nebo evakuovat ( dávat pozor na směr větru ).

Zdolávání požáru a havárie  :

V oblasti nebezpečí vyřadit z provozu nebo odstranit všechny možné zdroje vznícení. Kouření a zacházení s otevřeným ohněm nebo světlem  je zakázáno. Používat pouze svítidla v nevýbušném provedení a nejiskřící nářadí. Zamezit rozlévání vytékajícího kapalného  plynu. Pozor na  případně se tvořící mlhy se mohou shromažďovat v prohlubních terénu a vniknout  do prostoru ležících pod úrovní terénu nebo do kanalizačních systémů. Otvory těchto  prostorů utěsnit, šachty, jímky a kanalizační vpusti zakrýt.

Hasící prostředky

Je možné použít tříštěný proud, vodní mlhou, prášky A-B-C-D-E nebo B-C-E.

Ochrana dýchacího ústrojí

Nosit izolační dýchací přístroje.

Ochrana těla

Obléci ochranný oblek a ochranné rukavice.

Pro zajištění vzájemné vazebnosti zdrojů rizik a jejich možný vliv na rozvoj řetězců mimořádných událostí uvnitř závodu i případné zpětné vazebné vlivy z okolí byla sestavena kombinační matice vybraných rizik typu materiálního, procesního (činnostního) a strojového . Z matice lze následně odvodit libovolně vybrané sekvence mimořádných událostí a jejich iniciace až po jejich terminaci. Sestavováním takových scénářů mimořádných událostí bude teoreticky realizován „domino efekt“ havárií odpovídající určitým podmínkám jejich rozvoje. Z hlediska požadavků na hloubku pohledu vývoje takových sekvencí bylo vybráno (vytipováno) 75 zdrojů rizik, které se jeví jako nejzávažnější. Pro lepší přehlednost byla tato množina rozdělena do bloků, dále členěna na agregace  ty jsou rozvedeny do svých dílčích prvků.

To znamenalo vyhodnotit 5 625 – 75 = 5 550 teoreticky možných vazeb mezi jednotlivými prvky. V této analýze jsou považovány jak za možné iniciační prvky příčinné, ale i v rámci párového porovnání za prvky konečné, důsledkové.

Tato analýza byla prováděna pouze v rámci zvoleného souboru „rizik“ bez ohledu na další možné interakce zde neuváděné.

Ve zvolené matici byly vyhodnocené vždy možné příčinné vozby konkrétního rizika na své okolí. Stejně tak byly vyhodnocovány vazby následkové ve vztahu konkrétního prvku z množiny ke všem ostatním. Čísla takto nalezená jsou v tabulce uváděna v prvních dvou číselných sloupcích. V závorce za každým z těchto čísel, vyjadřujících počet příčinných či následkových vazeb je uvedena procentuální část ke všem teoreticky možným n – 1 vazeb ke všem ostatním  ( kde n je počet posuzovaných rizik, předpokládá se, že riziko sebe sama neovlivní ).

Z rozdílu těchto dvou čísel  ( v jednom řádku) vyplývá příčinná  - P (znaménko mínus ú, resp. následková – N ( znaménko plus ) podstata jeho vazeb. Čím je číslo  v absolutní hodnotě větší, tím je vazebný charakter rizika větší. Má-li číslo znaménko záporné, pak se jedná o příčinnou povahu rizika, je.li hodnota rozdílu číslo kladné, pak má riziko převážně charakter následkový.

Sloupec označený v tabulce jako součet charakterizuje vaznost  (v) rizika na své okolí ve smyslu příčin i důsledků. Tj. , riziko funguje jako příčina, přenašeč a následek celé sekvence mimořádných událostí. Čím je tato hodnota větší, tím je riziko, resp. jeho prvek aktivnější a tím i v celém systému nebezpečnější. Proto vedle sledování pravděpodobnosti realizace rizika a intenzity jeho následků je vaznost rizika jeho další důležitou složkou.

###### Reakce  na technologické havárie, úmyslnou trestnou činnost, všeobecná doporučení

Vzhledem k rizikovému charakteru média chlazení, které je používáno ve značném objemu, se stává kromě dalších činností rizikovou i technologie chlazení. Proto rizika plynoucí z vlastní technologie výroby chladícího média převyšují rizika přírodních pohrom, které však mohou v tomto případě fungovat i jako iniciační událost k haváriím technologickým. Těmi jsou především  : požár, výbuch,a působení oblaku toxického plynu. K těmto hlavním typům MU mohou přistupovat autohavárie na území MFA či v jeho těsném sousedství s přesahem na území MFA a výpadky dodávek z různých infrastrukturních sítí, popř. další události  ( selhání nástrojů, pomůcek, materiálů apod.).

Nejzávažnější a s největší pravděpodobností se vyskytují technologickou  MU obecně je požár. V případě amoniaku je více reflektované a preventivně nejvíce sledované šíření toxického oblaku plynného amoniaku s případně dalekosáhlými důsledky. Méně četný, ale se značnými následky v širokém okruhu (viz výpočty maximálního okruhu ohrožení přetlakem v čele tlakové vlny) je výbuch a jeho následky. Z hlavních třech technologických MU je pravděpodobně nejméně závažný požár amoniaku, i když i tento jev může mít vzhledem k umístění MFA v centru zástavby své citelné následky. Proto lze doporučit následující základní opatření.

#### Požár

- Okamžité nahlášení požáru na operační středisko HZS, varovat své okolí v případě, že selžou automatické systémy

- Chladit objekt technologické linky, které jsou poblíž požáru, vodním proudem, přitom dle možností hlásit požár než bude zahájen profesionální zákrok

- Zvážit doplnění pomůcek a materiálu o hasební rukávy a tkaniny (konzultovat s odborníky)

- V případě zásahu HZS přijmout opatření k zabránění vniknutí nežádoucích osob a automobilů (spolupráce s policií při omezení dopravy a uzavření prostoru MFA a přístupových cest pro běžný provoz)

- Informovat nejbližší sousedy a nadřízené složky o vzniku MU (hotel Sport)

- Použít vytypované trasy různé alternativy požáru a maximálně možný počet osob v ZS, vyznačit trasy na vozovce, popř. označit únikové cesty přenosnými tabulemi

- Nepropadat panice, zachovat klid a poskytovat pomoc postiženým osobám

- Určit shromáždiště osob ( několik alternativ) pro následnou evakuaci

- Zabezpečit odsunutí evakuovaných osob bezpečnostní zóny a za ni

- Řídit se pokyny velitele zásahu

- Hořící osoby hasit vodou (opatrně), pokrýt látkou (deka), části svého oděvu (kabát), popř. válet po zemi, ulpělé zbytky oděvů nestrhávat

- Zavolat lékařskou pomoc

- Popáleniny chladit vodou

- Udržovat veškeré protipožární vybavení nářadí, hasící přístroje, izolační dýchací přístroje, materiály, dokumentaci a ostatní v provozuschopném aktuálním stavu

#### Výbuch

- Nejdůležitějším opatřením, je vzhledem k rychlosti účinku tlakové vlny, prevence

- Sledování  ( důsledné a pravidelné) všech technologických parametrů technologie

- Přísné dodržování provozního předpisu pro práci obsluhy

- Nepodceňovat ani malé úniky amoniaku

- Při porušení celistvosti nádrže a v současném výskytu silného iniciačního zdroje se okamžitě vzdálit do volného prostoru

- Dovoluje-li to situace, snažit se zlikvidovat z postiženého okruhu technologie kapalné médium a odstranit iniciační zdroj

- Při prvotním záblesku při výbuchu zalehnout okamžitě hlavou od záblesku a krýt si hlavu alespoň rukama, při větších vzdálenostech se ukrýt za terénní nerovností popř. za pevným stavebním prvkem (opěrná betonová zídka)

- Při úniku plynu do volného prostranství vyhledávat místa  kolmo od směru šíření oblaku od zdroje úniku

- Používat nejiskřící obuv a pracovní oděv umělých vláken

#### Výron  kapalného a plynného média a jeho šíření

- Při odstranění iniciačních zdrojů působí plyn při svém šíření jako vysoce toxické  a leptavé médium – nezdržovat se v jeho blízkosti a v níže položených prostorách, než je místo výronu – možnost vzniku aerosolů za přítomnosti vodní páry nebo mlhy ( těžší než vzduch )

- Výhodou tohoto média v plynném stavu je jeho smyslová detekovatelnost ( čichem ) již při nízkých koncentracích ( viz údaje výše uvedené )

- Při práci v prostředí s nižšími koncentracemi amoniaku  2 % obj. ( ale nejméně se 17 % kyslíku ) lze krátkodobě použít plynovou masku s filtrem K ( zelený pruh ), plně vyhovuje izolační dýchací přístroj např. SATURN S 71 ( při odstraňování závady, utěsňování trhliny v zásobníku provádění revizí, kontrol atd. )

- Omrzliny, vzniklé potřísněním zkapalněným plynem, chladit vodou

- Svléknout veškerý oděv, obuv a ostatní části oděvu zasažené médiem

- Po omytí přikrýt omrzlé části pokožky sterilním obvazem

- Při vniknutí do očí vymýt oči proudem čisté vody nebo ponořením hlavy do nádoby s vodou, poté přerušovaně vyplachovat oči 2%ním roztokem kyseliny citrónové nebo 3%ní borovou vodou, popřípadě vlahým fyziologickým roztokem po dobu 5-10 minut ( 20 vteřin stříkáme roztok pak dlouhá přestávka )

- Je nutno bedlivě sledovat směr větru a předpokládat  směr šíření oblaku, informovat potencionálně postižitelné objekty

- Vyskytneme-li se v oblaku, pohybujeme se proti směru větru nebo kolmo k jeho směru šíření ( při ochraně dýchacích cest – rouška, mokrý kapesník nejlépe navlhčený v 8%ním octu ), je-li oblak rozsáhlý a je poblíž budova, ukryjeme se v ní (viz výše)

- Přivolat co nejdříve lékařskou pomoc

- Netřít a nedráždit oči

- Odstranit aktuálně odložený materiál ve venkovním technologickém prostoru a umožnit tak bezproblémový zásah sil a prostředků záchrany

#### Autohavárie

- Dbát na dobrý stav vnitřních komunikací

- Omezit počet vozidel na parkovišti na únosnou míru tak, aby se případně nestaly překážkou pro záchrannou činnost

- Omezit vjezd do areálu MFA takovým vozidlům, která by mohla svou vahou a rozměry působit problém při transportu na území MFA

- V případě havárie vyprostit postižené osoby a dopravit je do bezpečné vzdálenosti

- Poskytnout první laickou pomoc a zavolat lékaře

- Při všech a zvláště záchranných prací používat nářadí, pomůcky a materiály odpovídající určenému účelu a zabránit tak prohloubení mimořádné situace

- Zavolat policii, HZS a záchrannou službu

- Zajistit prostor před vykrádáním havarovaných vozidel

#### Selhání infrastrukturních sítí

Dodávky především elektrické energie umožňují vlastní chod zařízení, která se vyskytují v technologiích čerpací stanice. Udržitelné a kulturní podmínky pro práci obsluhy jsou závislé na dodávkách vody, tepla, zboží a materiálů nezbytných (potřebných ) k řádnému chodu strojovny. Velmi důležitá je ve vazbě na dodávky vody i funkce kanalizační sítě a pro obecnou komunikativnost objektu je důležité zabezpečení spojovacími prostředky – telefon, fax, radiotelefon aj.

Pro vlastní technologickou funkci MFA a pro všechny bezpečnostní funkce je nejdůležitější dodávka elektrického proudu a činnost spojovacích prostředků.

#### Spojovací prostředky

- Zabezpečit pro případ výpadku el. proudu nezávislý zdroj proudu pro telefonní spojení popř.uložení dat do počítače ( předpokládá se minimální schopnost dodávky proudu z tohoto zdroje 24 hod )

- Dbát o bezpodmínečnou funkceschopnost takového zdroje

- Okamžitě zabezpečovat opravu spojovacího prostředku po jeho případném selhání

- Zabezpečit napojení na pult centralizované ochrany ( PCO ) – sníží se riziko opoždění předání krizové zprávy především v případě úniku, resp. výronu kapalného nebo plynného média, požáru, výbuchu či úmyslné trestné činnosti

- neustále dbát na funkčnost minimálně dvou nezávislých informačních kanálů (telefon, radiotelefon, fax – radiotelefon  atd.)

- Mít zajištěn energetický nezávislý dopravní prostředek neposkytující iniciaci k výbuchu (kolo )

- Dohodnout se  statutárními zástupci veřejných objektů ( zejména hotelu SPORT ) o způsobu vyrozumění v případě mimořádné události ( úniku  čpavku do ovzduší )  a ohrožení přítomných osob v uvedeném objektu.  ( nejen telefonicky, ale i jiným  způsobem  pro případ možné evakuace přítomných ohrožených osob ).

Dodávky elektrického proudu  ( EP )

- Kontrolovat stav transformátorové  stanice (zanášení listím, trávou, hnízda ptáků atd. ) a zamezit tak výpadkům proudu

- Dbát na dobrý stav vnitřního rozvodu EP

- Provádět, resp. zabezpečovat, pravidelné prohlídky rozvodné soustavy, jističů, pojistek a všech prvků ovládajících činnost el. sítě ve strojovně

- Dbát na dobrý stav všech elektrických a elektronických zařízení napojených na el. síť technologie

- Okamžitě hlásit výpadky EP dispečinku VČE a zapojovat náhradní zdroj především pro účely spojení a dokončovacích počítačových operací

- V případě výpadku vnější el. sítě přijmout urychleně účinná opatření k jejímu opětnému uvedení do chodu – okamžité vyrozumění energetických orgánů, přijetí nouzových opatření v technologii chlazení atd.

#### Výpadek dodávky užitkové a pitné vody

- Po výpadku dodávky vody okamžitě ukončit a uzavřít  veškeré technologie, které by při opětovném otevření přívodu vody mohly způsobit havárii

- Nahlásit výpadek dispečinku VaK

- Za všech okolností šetřit se zásobami vody (především pitné) zejména v letním období

#### Porucha, resp. ohrožení kanalizační sítě

- Zabezpečit všechny technologické celky s obsahem amoniaku proti jeho vniknutí do kanalizační sítě

- Nahlásit případné havarijní vniknutí jakékoli nežádoucí látky do kanalizační sítě V a K

- Utěsnit otvory kanalizačních vpustí na území MFA  při rizikových operacích – např. při doplňování a odčerpávání amoniaku při generálních opravách ( prostory kde se nachází amoniak )

- Dbát o provádění pravidelných kontrol stavu kanalizační přípojky a zjištěné závady okamžitě odstraňovat

#### Porucha dodávky tepla

- V případě výpadku topení omezit pohyb obsluhy a jiných osob do strojovny a zamezit tak snižování teploty pod technologicky přijatelnou mez ( strojně technologické části )

- Odstraňovat výpadek rozvodu tepla

- Zateplit budovu v případě dlouhodobého výpadku dodávky  a zamezit tak poškození technologických součástí ( uzavření všech otvorů, které nejsou zásadní pro technologii –větrání) – zamrznutí nádrží na chladící vodu

- Nedovolit  ( v zimě) zamrznutí venkovních vodních systémů hlavně v kondenzátoru – porucha technologie kondenzace par amoniaku

Reakce na úmyslnou trestnou činnost

Přímé spojení s havarijním plánem sice není na první pohled zřejmé, ale těžko předvídatelné selhání obsluhy pod vlivem (tlakem) mimořádné situace, např. ohrožování obsluhy zbraní, vést až k technologické havárii.

Vycházíme-li z předpokladu, že tato trestná činnost může být iniciační příčinnou technologické havárie, budou zde zmíněny hlavní okruhy těchto událostí.

#### Krádeže příslušenství technologie MFA

- Zabezpečit především venkovní technologickou vysokotlakou část proti krádežím kovových a ostatních materiálů ( důkladný plot )

- Vybavit tento prostor, který není ve vizuálním kontaktu obsluhy strojovny průmyslovou televizní kamerou s monitorem v ovládací místnosti strojovny ( dispečink – velín )

- Nejen proti krádežím zabezpečit venkovní vysokotlakou technologickou  část odolným větratelným přístavkem

- Nahlásit působení nežádoucích osob policií

- Zvýšit v nočních směnách četnost dohledu po celém areálu MFA

#### Napadení obsluhy kriminálními živly ( krádeže, vydírání )

V případě napadení kriminálními živly zvážit použití přiměřené osobní obrany

- Pro tyto účely zřídit více míst výstupních signalizačních tlačítek pro PCO ( hlavně v místech, kde lze předpokládat pohyb obsluhy )

- Napojit vlastní televizní okruh na PCO (např. stisknutí tlačítka PCO)

- Pro případ spoutání nechat na vhodných místech ostré nebo hrubé hrany

- Provádět výcvik sebeobrany obsluhy MFA

- Nepopuzovat  útočníka a snažit se ho uklidnit a získávat čas

#### Teroristická akce  ( přímý únik, obsazení MFA teroristickou skupinou )

- Snažit se s teroristy navázat kontakt

- Sledovat veškeré detaily v činnosti, oblečení, jazykové znaky řeči, obsahu řeči apod.

- Snažit se vyjednávat, zdržovat a dostat se nepozorovaně k místu tlačítka PCO

- Posunout kontakt s teroristy, je-li to možné, do osobní roviny a chlácholit je, nedávat najevo strach, nepropadat panice – hlavně, jsou-li ozbrojeni, pokud to jde, dát najevo převahu

- Vycházet útočníkům v možných případech vstříc a dát jim najevo klid a „pochopení“  pro jejich věc

- Umožní-li to situace, sledovat okolí MFA a snažit se s ním navázat kontakt

- Při přímém útoku se snažit ukrýt v objektu strojovny s možností úniku  jinými technologickými celky

- Zdržet se násilí odporu vůči teroristům, jestliže by byl ohrožen život nebo mohlo dojít k ohrožení technologické části MFA

#### Výhružné telefonáty

- Snažit se co nejvíce prodloužit telefonát

- Při něm sledovat – způsob řeči, nářečí, frekvenci řeči, zadrhávání, vady v řeči, způsob uvažování volajícího, veškeré zvuky v pozadí telefonního rozhovoru a jiné detaily

- Vyvolat domnění pochopení pro věc volajícího

- Snažit se ptát na detaily sdělovaného požadavku

- Je-li k dispozici magnetofon, diktafon nahrávat obsah telefonátu

- Po ukončení telefonátu neprodleně informovat nadřízené a policii, případně předat nahrávku telefonátu policii

První pomoc při úrazu čpavkem  ČSN EN 378)

První pomoc při úrazu čpavkem je ochrana života a zdraví osob, postižených čpavkem před příchodem lékaře a ve všech případech, kdy lékařská pomoc není rychle dosažitelná. První pomoc je nutno považovat za předběžné opatřením před lékařským ošetřením. Odchylný postup při provádění první pomoci je dovolen, nařídí-li to lékař.

Prostředky k provádění první pomoci

Prostředky k provádění první pomoci musí být zajištěny provozovatelem do zahájení zkušebního provozu a udržovány v trvalé zásobě v tomto druhu a množství:

Pořadové číslo     Druh ochranného prostředku 	                                                množství

l.	                Vinný ocet 8 %	                                                                         l00 g

2.	                 borová voda-3% roztok kys.bor.	                                                 200 g

3.	                 sterilní parafin.olej	                                                             l00 g

4.	                 kys.citronová-2% roztok v lahvičce v uzavř.stříkací láhvi s balonkem  ks l

5.	                 fyziol.roztok(složení 8,5 g

NaCl O,2g CaCl2, O,lg NaHCO3)na l000 g vody) v lahvičce	  200 g

v uzavř. střík. lahvi s balonkem	                                                   ks    l

6.	                 vata	                                                                             	   l00 g

7.	                 steril. mul	                                                                                      m2	l

8.	                 obinadlo-hydrofil.lOcmxlOm	                                                   ks	l

9.	                 obinadlo elastické široké 6 až l0 cm, dl. 5 až l0 m	                ks	5

Uvedené doporučené ochranné prostředky musí být uloženy v závodní lékárně nebo ve sbírce první pomoci, umístěné blízko pracoviště a v provedení podle platných předpisů.

Postup při provádění první pomoci

Při záchraně postižené osoby v místnosti zamořené čpavkovými parami, nutno použít ochranné masky se speciálním filtrem proti čpavku, nebo kyslíkového dýchacího přístroje, při nedostatku ochranných masek přiložíme v nejkrajnějším případě na ústa šátek navlhčený 8% octem. Místnost nutno ihned postříkat vodou, nejlépe rozprašovačem (voda silně pohlcuje čpavek). Z podlahy se čpavek podle možnosti odstraní proudem vody.

Při otravě čpavkem

Vyskytne-li se případ otravy čpavkem, musí se postižený ihned vyvést na čerstvý vzduch a přivolat lékař. Nedýchá-li postižený, musí se mu uvolnit oděv a zavést umělé dýchání. Postiženého nutno uložit v teple a třením okončetin vyvolat oběh krve.

Při čpavku v očích

Okamžitě vymyjeme oči po násilném otevření očních víček proudem čisté vody nebo ponořením hlavy do nádoby s čistou vodou. Poté provádíme přerušované oční výplachy 2x roztokem kyseliny citronové nebo 3% borovou vodou, popř. vlahým fyziolog. roztokem z uzavřené stříkací lahve a gumovým balonkem. Toto provádíme po 2O sekundách se stejně dlouhou přestávkou po dobu 5 až 2O minut.

Netřeme a nedráždíme oči.

Obvážeme poraněné oko jednoduchým obvazem a vyhledáme nejdříve lékařskou pomoc.

Je-li čpavkem politý - nasáklý oděv tak, že čpavek proniká na pokožku:

a)vyvedeme nebo vyneseme postiženého na čerstvý vzduch

b)zjistíme nejdříve zda nejsou postiženy oči

c)necháme postiženého ležet na zádech, aby plyn nestoupal k obličeji a nebyl vdechován

d)svlékneme z postiženého ihned šatstvo - není-li to možné, polijeme rychle šatstvo vodou (hadicí

nebo konví) tak, aby voda pohltila čpavek, vypařování se zpomalí a zamezí se tak případnému

omrznutí těla

e)ošetřujeme pokožku

Při postižení pokožky čpavkem

Při postižení pokožky čpavkem oplachujeme postižené místo vodou, poté osušíme ručníkem nebo šátkem, nikoliv však třením.

Při omrznutí

Jestliže se kapalný čpavek dostane do přímého styku s pokožkou, nastává výlučně jen omrznutí. Zmrznutí jakékoliv části těla omezuje oběh krve.

Přirozené obnovení oběhu je doprovázeno rudnutím a otékáním.

Postup při provádění první pomoci je tento:

a)dopravíme postiženého do teplé místnosti, ne však:

náhle do přehřáté, nýbrž postupně např. přes předsíň

b)netřeme postiženou část těla, je však dovolena lehká masáž kolem postižené plochy, např. šetrné hnětení ručníkem, namočeným ve studené vodě nebo poklepáváním konečky prstů nebo malíkovou hranou ruky, aby se zajistil dobrý oběh krve a zabránilo se otékání.

c)podáváme teplý čaj nebo slazenou černou kávu, ne však ve větším množství

d)pokryjeme postižené místo sterilním mulem, pak zabalíme vatou a zavážeme pružným obinadlem,aby obvaz neklouzal, jako u spáleniny l. stupně. Toto opatření mírní bolest, která je vyvolána především následkem otékání a tím vyvíjecího se tlaku na nervy a současně omezuje tvoření puchýřků a zabrání příp. infekci.

e)nikdy neotevíráme puchýře, které se příp. vytvořily

f)na poraněného zbytečně nemluvíme, necháme ho v klidu

g) ihned vyhledáme lékaře nebo při větším rozsahu chirurg. oddělení nejbližší nemocnice.

Zvláštní zdravotní požadavky

Zaměstnanec pracující se čpavkem musí být před zařazením na pracoviště podroben preventivní lékařské prohlídce, kontrola  l x za kalendářní rok.

Zaměstnanci, kteří byli shledáni citlivými vůči účinkům čpavku, nesmí být zaměstnáni obsluhou čpavkového chladicího zařízení.

Sem patří:

a)osoby, které trpí chronickými nemocemi, jako tuberkulosou, bronchitidou, bronchiálním astmatem a alergickými nemocemi

b)osoby, které prodělaly otravy jedovatými plyny

c)osoby, se sníženou pracovní schopností

d)chroničtí alkoholici

e)staří lidé

Zdravotní prohlídka je indikována mimo pravidelnou prohlídku v případě, že se objeví příznaky pro otravu, tj. bolesti hlavy, ztráta chuti, vředy na sliznicích, poruchy spánku, celková tělesná ochablost.

Vlastnosti ethanolu

Ochrana zdraví při práci

Technický ethanol působí omamně (narkoticky ) ,odmašťuje a dráždí pokožku a při zasažení očí může způsobit jejich poškození.První příznaky otravy jsou bolesti hlavy,pocit horečky,tlaku v očích únava a velmi výrazná ospalost.Při objevení těchto příznaků je třeba okamžitě opustit pracoviště.

Je nutné zejména při práci nejíst,nepít a nekouřit.Před jídlem a po práci si umýt pokožku rukou mýdlem a teplou vodou, případně ošetřit vhodnými prostředky.

První pomoc při úrazu ethanolem

Při nadýchání přenést postiženého na čerství vzduch

Při požití vyplachovat ústa čistou vodou,dát vypít asi 0,5 l vlažné vody,popřípadě suspenzi 3 lžic živočišného uhlí a 0,5 l vody. Drážděním hrdla vyvolat zvracení.

Při zasažení očí vymývat proudem čisté vody.

Při potřísnění pokožky a zasažení oděvu odstranit zasažený oděv a omýt pokožku vodou a mýdlem.

Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit podchlazení.Ve všech těžších případech a při zasažení očí dopravit postiženého k lékaři nebo zajistit lékařskou pomoc. Nedýchá-li postižený ,zahájit umělé dýchání z plic do plic.

Poznámka : V objektu multifunkční arény – MFA  Pardubice je umístěna ošetřovna, kde v průběhu akcí je přítomen odborný pracovník – zdravotník.

###### Všeobecná doporučení:

Pro materiální a organizační opatření byla ze všech vybrána ta doporučení, která mají obecnou platnost pro celý bezpečnostní provoz MFA.

-   instalovat přístřešek okolo prostoru vysokotlaké technologické části ( jeho provedení a ideový

námět lze konzultovat ) – vybavit ho základním hasebním ( skrápěcím ) zařízením

-   zajistit napojení  na pult centralizované ochrany i s výstupem vnitřního televizního okruhu

-   vybavit obsluhu strojovny odpovídajícími spojovými prostředky

-   udržet počet kmenových zaměstnanců strojovny nejméně pro plné zajištění  obsluhy s akceptací

možné výpomoci externími pracovníky v případě potřeby

-   doplnit materiální vybavení MFA přenosnými ( i stabilním ) zařízením světelné signalizace pro

případ úniku látky a snížené viditelnosti na území ZS a nutnosti zastavení provozu na silnici kolem

MFA

-   určit zodpovědného pracovníka pro otázky havarijní připravenosti pro MFA

-   posílit pravomoci zodpovědného pracovníka pro otázky havarijní připravenosti pro MFA

-   dobudovat sběrnou jímku  ( betonové dno a zídka s izolací) pro obsah nejméně 40 m3 –

bez odtoku do kanalizace )

-   v suterénu strojovny dobudovat mechanismus ucpávky kanalizace

-   zajistit  transformátor proti vnuknutí ptáků, zvířat a lze-li zabývat se minimalizací výskytu

elektrických výbojů, jiskření a jiných možných iniciací

Zásady pro provedení evakuace ohrožených osob z prostorů MFA Pardubice,

multifunkční haly.

  - Provozovatel je povinen trvale udržovat volné únikové cesty ve všech  prostorech

multifunkční haly ( MFA )

  - Na určených únikových cestách se nesmí a je nepřípustné umístění prodejních ploch, skladování zařízení a materiálů.

  - Dveře, vchody a východy nesmí být opatřeny elektrickými zámky, kováním, které znemožňuje snadné otevření dveřních křídel ve směru úniku nebo znemožňuje zásah jednotky HZS.

  - Směry únikových cest a východy musí být trvale a viditelně označeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864

  - Provozovatel zajišťuje průchodnost všech únikových cest v objektu až na volné prostranství podle stanoveného EVAKUAČNÍHO PLÁNU pro objekt MFA v Pardubicích, zpracovaného dne 28.11.2001

  - V případě vyhlášení a provádění evakuace musí být všechny dveře na únikových cestách odblokovány a otevřeny ve směru stanoveného prováděného úniku. Provedení muže být automatické na základě signálu nebo manuální ( provedení určenými pracovníky ).

  - Pracovníci a určené osoby k provedení případné evakuace osob z ohroženého prostoru objektu musí být řádně proškoleny a seznámeny s úkoly pro provedení vlastní evakuace osob které se zdržují v prostorech multifunkční haly ( MFA ).

Za dodržení vymezených opatření a stanovených povinností osob provádějících

evakuaci odpovídá:

Jmenovaný vedoucí útvaru MFA,                                                          Ing. Jiří Macháně

Pronájemci prostoru objektu multifunkční haly musí být písemně seznámeni s plněním povinností na úseku provádění prevence požární ochrany, plnění opatření vyplývajících z evakuačního plánu objektu a to nejlépe stanovením odpovědnosti provozovatele prováděných činností ve smlouvě o pronájmu vymezených prostoru uvedeného objektu.

Nájemník je povinen se seznámit s organizací požární ochrany uvedeného objektu, požárně bezpečnostním zařízením, podílet se na řešení a řízení požární ochrany objektu, umožnit provádění preventivních kontrol, odstraňovat zjištěné nedostatky a zúčastňovat se provedení cvičného požárního poplachu ( s námětem provedení evakuace ohrožených prostorů objektu ).

Obecné zásady pro provedení evakuace osob a materiálů z ohrožených prostor objektu

MFA : poznámka – evakuace může být provedena částečná nebo úplná -

- V případě přímého ohrožení přítomných osob se provádí evakuace nejdříve s přímo

ohrožených prostorů ( požárem nebo výskytem toxických zplodin ). Vždy z hora dolů s

usměrňováním unikajících osob k únikovým cestám a východům na volné neohrožené

prostranství.

- Evakuované osoby nesmí být směrovány k ohroženým místům, přednostně je provedena

evakuace z horních částí hlediště, balkonů.

- Postup evakuace může být volen zónově, po částech. Nejdříve přímo ohrožené prostory.

Evakuace může být současná pro všechny přítomné osoby nebo částečná pro osoby

shromážděné v přímo ohroženém prostoru, ( lokální ohrožení ).

- Nejdříve se provede evakuace shromážděných osob, potom evakuace materiálu ( na

příklad tlakové lahve a nebezpečných látek je-li to z technického hlediska možné a

nedojde k přímému ohrožení osob provádějících přemístění uvedených materiálů.

Popis stanovených úkolů jednotlivých pracovníků a osob provádějících částečnou

nebo úplnou evakuaci:

Evakuace bude prováděna za pomoci přítomných zaměstnanců Multifunkční haly a

členů pořadatelské služby, kteří jsou stanovení k provádění zajištění akcí při kterých dochází

ke shromáždění osob. K zajištění akcí musí být stanovena preventivní požární hlídka, která

musí být spolu se zaměstnanci řádně proškolena k provedení evakuace.

Osoby a zaměstnanci určení k provedení případné evakuace:

Členové evakuačního týmu, členové preventivní požární hlídky

evakuaci řídí                                                -   preventista PO, velitel preventivní požární

hlídky, velitel zásahu – pokyny zasahujících

složek

evakuaci vyhlašuje                                     -   obsluha ohlašovny požáru , která sídlí v 1PP

východní části objektu,vyhlášení je prováděno

rozhlasem

evakuaci provádí                                        -    pořadatelská služba v počtu nejméně 15 až 20

osob, členové preventivní požární hlídky

zaměstnanci Multifunkční haly,provozní

technik, požární technik, preventista požární

ochrany

vypnutí a zastavení zařízení

z provozu v případě nebezpečí,

při evakuaci, dále provádí                          -   údržbáři, strojník chlazení, pracovníci určení k

úpravě ledu

Postup provedení evakuace:

Evakuace je rozdělena do tří částí a to fáze přípravy provedení evakuace, fáze vlastní

realizace nebo fáze asistenční. Přípravná fáze znamená pro osoby zajišťující evakuaci

přerušit stanovenou pracovní činnost a dostavit se na místa odkud bude prováděna a za

jejich přičinění prováděna evakuace přítomných osob z ohroženého prostoru. Realizační fáze

znamená vlastní provádění evakuace, pracovníky kteří jsou k provádění evakuace určeni a

školeni. Asistenční fáze je činnost, která je prováděna na základě rozhodnutí velitele

zásahové jednotky, která se po přivolání dostavila na místo zásahu. Jde o jednotku místně

příslušného HZS, která provádí zásah za účelem provedení evakuace nebo jiných úkoly,

které směřují k ochraně zdraví a života evakuovaných osob z prostorů multifunkční haly.

Osoby zařazené do evakuačního týmu sem podílí na úkolech stanovených velitelem zásahu.

Přípravná fáze

Přípravná fáze evakuace se provádí vyhlášením evakuace místním rozhlasem

z místnosti ohlašovny požáru, kde je stálá služba nepřetržitě po dobu 24 hodin denně ).

Vlastní znění

vyhlášení evakuace „Vážení návštěvníci z technických důvodů nebude pokračováno v

programu ( utkání ), členové evakuačního týmu se dostaví na svá určená stanoviště „.

Došlo k úniku chemické látky, zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory objektu

do doby vydání pokynu k jeho opuštění. V případě průniku škodlivin do prostorů objektu,

chraňte dýchací cesty improvizovanými prostředky. Vyčkejte dalších pokynů.

Vyhlášení provede pracovník ostrahy, který vykonává službu na ohlašovně požáru.

- poznámka hlášení 2 x opakovat

Realizační fáze

Smyslem realizační fáze je vlastní provedení evakuace přítomných návštěvníků z prostoru

multifunkční haly.

Vlastní vyhlášení počátku provedení evakuace provede pracovník ostrahy, který vykonává

službu na ohlašovně požáru a to vyhlášení rozhlasem ve znění „ Vážení návštěvníci opusťte

prostory hlediště a multifunkční arény, při opouštění prostoru se řiďte pokyny pořadatelské

služby „. Hlášení je nutné opakovat po případě vyhlásit i v jiných jazycích v případě, že je

předpoklad výskytu osob jiných národností v hale.

Členové evakuačního týmu provádí evakuaci osob tím způsobem, že směřují odchod

přítomných evakuovaných osob k hlavním únikovým východům, které směřují na volné, ničím

neohrožené prostranství. ( Například při úniku toxických látek nesmí být osoby shromážděny,

evakuovány do prostoru, kde se v ovzduší nachází uniklé toxické zplodiny, vlivem proudění

vzduchu ( klimatických podmínek ). Evakuované osoby musí být vždy směřovány na volná

prostranství proti směru proudění  venkovního vzduchu.

Nájemci po vyhlášení evakuace vyzvou návštěvníky svých provozovaných prostorů

k opuštění nájemných místností a za účasti pořadatelů směřují evakuované osoby

k evakuačním východům. Provedou kontrolu svěřených místností, zda byly opuštěny a již se

zde nikdo nenachází, po zajištění ( uzamknutí ) své prostory opustí. V případě nutnosti plní

další povinnosti vyplývající ze zabezpečení požární ochranou objektu.

Asistenční fáze

Smysl asistenční fáze spočívá v poskytnutí pomoci a plnění úkolů stanovených velitelem

zásahu ( zasahující jednotky místně příslušného HZS ). V případě evakuace osob

z ohrožených prostorů se postupuje dle realizační fáze. Evakuované osoby jsou směrovány

k únikovým východům na volná prostranství proti směru proudění vzduchu. Evakuace je

prováděna v tomto případě z míst určených velitelem zásahové jednotky.

Po provedení a zajištění opuštění hlediště a prostorů multifunkční haly návštěvníky, provede preventivní požární hlídka kontrolu všech prostorů, zda došlo k opuštění všech prostorů multifunkční haly a zda se zde nenachází například postižené nebo zraněné osoby.

Zaměstnanci multifunkční haly ZS Pardubice, popřípadě nájemci a v poslední řadě členové evakuačního týmu se po skončení evakuace shromáždí na parkovišti osobních automobilů ( východní straně objektu, kde bude provedena kontrola počtu evakuovaných, přítomných zaměstnanců.

První pomoc případně postiženým osobám z řad diváků nebo zaměstnanců zajistí určení proškolení členové evakuačního týmu z řad zaměstnanců, pořadatelů. Po příjezdu přivolané záchranné služby provádí ošetření členové záchranné služby. Navržené místo pro provádění první pomoci je v prostoru nároží Hradecká ulice, Sukova třída.

Uvedení osob s funkčním zařazením určených k provedení případné evakuace :

Provedením evakuace jsou pověřeny níže následující osoby ( zaměstnanci, pořadatelé ) :

- technik požární ochrany, preventista požární ochrany

- preventivní požární hlídka

- obsluha ohlašovny požáru

- členové pořadatelské služby

- strojník technologického zařízení, členové údržby multifunkční haly

Havarijní karty s uvedením povinností při provedení evakuace ohrožených osob z prostorů multifunkční haly, Pardubice

Na následujících listech jsou uvedeny havarijní karty s uvedením povinností osob zařazených v evakuačním týmu dle výše uvedeného funkčního zařazení. Karty číslo 1 až 5 následují.

Havarijní karta číslo 1

s uvedením povinností při provádění evakuace ohrožených osob z prostoru

MFA  Pardubice.

Určena pro požárního technika, preventistu požární ochrany, velitele preventivní požární hlídky

1) Provádí dohled a kontroluje stav prevence požární ochrany areálu zimního stadionu, ( dále

jen ZS ). Přenáší zjištěné nedostatky na vedení ZS a kontroluje jejich splnění, odstranění

zjištěných závad v preventivních opatření k zajištění požární bezpečnosti a pohybu

přítomných osob v prostorách ZS.

2) Provádí školení požární ochrany zaměstnanců ZS a ověřuje znalosti zaměstnanců v rámci

plnění povinností vzhledem k jejich funkčnímu zařazení k zajištění prevence požární

ochrany  Školení k požární ochraně provádí dle stanovených termínu zákonných

ustanovení dle prováděcí vyhlášky číslo 246/2001 Sb., ( k prevenci PO )

3) Pro zabezpečení prevence PO a případné evakuace kontroluje dále volnost přístupů

k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a chlazení,

k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních

zařízení.

Výše stanovené úkoly plní v rámci prevence a své pracovní činnosti  a před pořádanou

akcí v multifunkční hale ZS. Dále se podílí na případných úpravách dokumentace požární

ochrany v rozsahu svých pravomocí a provádí preventivní kontrolní činnost v celém

objektu multifunkční haly ZS Pardubice.

V případě vyhlášení evakuace a své přítomnosti se dostaví na ohlašovnu požáru, kde

sleduje provádění úkonů, řídí evakuaci  směřující k opuštění prostorů multifunkční haly

MFA návštěvníky,  shromážděnými osobami. Po  příjezdu zásahové jednotky je

k dispozici veliteli zásahu a řídí se pokyny zasahujících složek.

-    sleduje vyhlášení evakuace

-    nařizuje případné otevření vchodů a východů

-    nařizuje uzavření uzávěrů vody, plynu, elektrické energie v ohrožených prostorech

-    v případě potřeby přivolává pracovníky údržby k provedení nutných úkolů k zabránění

úniků toxických zplodin z technologického zařízení nebo k likvidaci v zárodku vzniklého

požáru

Po skončení evakuace se dostaví na parkoviště osobních automobilů ( východní strana

multifunkční arény ).

Havarijní karta číslo 2

s uvedením povinností při provádění evakuace ohrožených osob z prostoru

MFA  Pardubice.

Určena pro členy preventivní požární hlídky

1 ) Při provádění preventivní činnosti sledují volnost únikových cest, volnost přístupu

k hasebním prostředkům a provádí kontrolu nezávadné činnosti uzávěrů dveří u vchodů a

východů.

2)  V případě požáru a evakuace se podílí na likvidaci zárodku požáru dosažitelnými

hasebními prostředky. V případě provedení evakuace ohrožených osob provedou

kontrolu otevření dveří na únikových cestách v případě selhání automatického otevření

provedou  otevření dveří manuálním způsobem, tak aby byla zajištěna průchodnost všech

únikových cest.

3)  Evakuované osoby z prostoru multifunkční haly ZS směřují na únikových cestách

k určeným východům na neohrožená volná prostranství před multifunkční halou ZS. Po

příjezdu zásahové jednotky HZS jsou k dispozici veliteli zásahu a v případě potřeby se

řídí jeho pokyny.

Plní pokyny technika požární ochrany, ( preventisty požární ochrany.)

Po skončení evakuace se dostaví na parkoviště osobních automobilů ( východní strana

multifunkční arény ).

Havarijní karta číslo 3

s uvedením povinností při provádění evakuace ohrožených osob z prostoru

MFA  Pardubice.

Určena pro obsluhu ohlašovny požáru – vrátné  konající službu

- V rámci prevence se seznamuje je s dokumentací požární ochrany požárními řády,

poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, technickým zařízením ohlašovny požáru.

Tak aby v případě vzniku krizové situace byl schopen provést vyhlášení evakuace a

přivolat IZS, HZS

- Dále se seznamuje s prostředím a prostory multifunkční haly ZS Pardubice.

V případě evakuace provádí její vyhlášení dostupnými technickými prostředky (rozhlasem) vyhlášení musí být vždy jasně a stručně konstatováno, několikrát opakováno.

Po ověření situace dostupnými prostředky a znalostmi provádí přivolání jednotek integrovaného záchranného systému.

Ve spolupráci s technikem požární ochrany, preventistou požární ochrany provádí další úkony v rámci zajištění plynulosti nařízené evakuace, likvidace případného požáru.

Po skončení evakuace se dostaví na parkoviště osobních automobilů ( východní strana

multifunkční arény, je-li to nutné vzhledem k ohrožení jeho zdraví.

Havarijní karta číslo 4

s uvedením povinností při provádění evakuace ohrožených osob  z prostoru

MFA  Pardubice.

Určena pro členy pořadatelské služby, evakuačního týmu

- Členové pořadatelské služby, evakuačního týmu se zdržují na svých určených místech, která jsou jim stanovena v rámci plnění jejich povinností v případě vyhlášení evakuace ZS.  Směřují evakuované osoby, které opouští ohrožený prostor na volná neohrožená prostranství.

- Při provádění evakuační činnosti nabádají evakuované osoby ke klidu a ve spolupráci s členy

městské a státní policie, kteří jsou přítomni při pořádaných akcích, řeší evakuační situaci

tak, aby nedocházelo k panice.

- Po provedené evakuaci provedou spolu s členy preventivní požární hlídky kontrolu všech prostorů multifunkční haly ZS, zda byl ohrožený prostor opuštěn a nikdo se zde nenachází.

- Po skončení výše uvedených úkonů se shromáždí na parkovišti osobních automobilů na východní straně objektu ve směru k Sukově třídě, kde bude provedena kontrola přítomných zaměstnanců

- nejméně dva členové pořadatelské služby ( evakuačního týmu ) budou proškoleni

v poskytnutí zdravotní pomoci pro případnou potřebu základního ošetření zraněných

evakuovaných osob

Místo poskytnutí první pomoci v případě evakuace bude určeno na nároží Hradecké ulice

a  Sukovy třídy ( v případě příznivých klimatických podmínek.)

Po skončení evakuace se dostaví na parkoviště  osobních automobilů ( východní strana

multifunkční arény )

Havarijní karta číslo 5

s uvedením povinností při provádění evakuace ohrožených osob z prostoru

MFA  Pardubice.

Určena pro strojníka technologického zařízení, pracovníky údržby multifunkční haly-MFA

- Preventivně dohlíží na dodržování požárního řádu strojovny chlazení, řeší, sleduje stav technologické zařízení a jeho bezporuchový stav.

- V případě havárie provede potřebné úkony k zastavení technologického procesu chlazení ( kompresoru a čerpadel ). Uzavře jednotlivé havarijní ventily. V případě úniku amoniaku ve strojovně provede vypnutí hlavního elektrického rozvaděče ( přívodu elektrického proudu ). Postupuje dle pokynů ( Instrukční příručky pro obsluhu chladicího zařízení na zimním stadionu Pardubice ), zpracovatel Ing. Janecký – červen 2003

- V případě řešení krizové situace při úniku toxických látek použije předepsaných ochranných pomůcek ( ochranných masek ) a zabezpečuje řešení havarijní situace tak, aby bylo zabráněno dalšímu úniku toxických látek do ovzduší.

- Vzhledem k tomu že není v prostorech strojovny zabudováno skrápěcí zařízení  použije se

tlaková voda k provádění intenzivního postřiku v prostorech s unikajícím amoniakem.

- Důsledně provádí dozor dle stanovených předpisů nad technologickým chladícím zařízením.

V případě požáru nebo havárie, kdy bude technologie zastavena, budou z provozu strojovny odstraněny všechny možné zdroje dalšího rozšíření požáru. ( Sud s olejem, který je uložen v prostorech strojovny )

Z ohrožených míst provedou odstranění nebezpečných hořlavých látek, tlakových lahví

z ohrožených míst, aby bylo zabráněno vzniku dalších nebezpečných situací a

případnému ohrožení členů zasahujících jednotek HZS nebo přítomných evakuovaných

osob.

Po skončení evakuace se dostaví na parkoviště osobních automobilů ( východní strana

multifunkční arény ).

Doporučení

Pro dobrou viditelnost a rozlišení navrhujeme vhodnost jednotného výrazného ( reflexního )

oděvu a označení, například vesty pro členy evakuačního týmu ( pořadatele, členy

preventivní  požární hlídky ). Z důvodu jejich dobré viditelnosti pro přítomné shromážděné

osoby v případě  provedení částečné nebo úplné evakuace.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny toxické účinky plynného amoniaku na lidský organismus

| Intenzita účinku plynného amoniaku | Koncentrace ( objemová v % ) |
| --- | --- |
| Práh čichové detekce | 0,0005, = přibližně 4 mg / m3 |
| Snesitelnost po delší dobu | 0,005, = přibližně 40 mg / m3 |
| Po delší dobu těžko snesitelné, do jedné hodiny bez újmy na lidském zdraví | 0,03, = přibližně 100 mg / m3 |
| Krátkodobá snesitelnost po delší době škodlivé lidskému zdraví | 0,07 až 0,1, = přibližně 350 mg / m3 |
| Smrtelný účinek po působení půl až jedné hodiny | 0,2 až 0,3, = přibližně 1000 mg / m3 |
| Smrtelný účinek do třiceti minut | 0,5 až 0,6, = přibližně 1500 mg / m3 |
| Smrtelný účinek okamžitý | 1,0 = přibližně 3500 mg / m3 |

Ethanol, ethylalkohol

Ethanol je v praxi více používán než ostatní jednosytné alkoholy například metanol, propanol a butanol.  V plynné formě se ochotně vstřebává plícemi. V organismu se transformuje na acetaldehyd až kyselinu octovou. Po dlouhodobém pobytu v prostoru nasyceném parami alkoholu se dostavují příznaky malátnosti. Biochemickými procesy se pak etanol přes již popsané mezistupně degraduje až na vodu a CO2. Otravy alkoholem se projevují po  nadměrném orálním požití, ethanol má účinky nervového jedu.

Hustota ( ve zkapalněném stavu, při bodu varu ) :         0,79 kg . m-3

Bod varu :                                                                         78,3 0C

Teplota vznícení :                                                            365 – 425 0C

Hustota par, vztažena na vzduch :                                   0,79

Výhřevnost :                                                                     25 MJ . kg-1

Mez výbušnosti

Dolní ( ve vzduchu ) :                                                      3,3 – 3,6 % objemu

Horní ( ve vzduchu ) :                                                      15  - 19  % objemu

Jde o hořlavou kapalinu, jejíž páry vytvářejí se vzduchem výbušné směsi. Při kontaktu se

silnými okysličovadly vznikají prudké reakce s možným následným vznícením. Páry ethanolu

Uvedení příčin možného úniku toxických, nebezpečných látek do ovzduší multifunkční

haly  MFA  Pardubice

Vysoký kondenzační tlak amoniaku, vysoký sací tlak kompresoru, nízký sací tlak kompresoru,

vysoká teplota par na výtlaku z kompresoru, vysoká kondenzační teplota par amoniaku,

vysoká teplota kompresorového oleje.

Uvedení varianty případného provedení evakuace ohrožených osob z prostoru MFA Pardubice

Reakce na technologické havárie

Vzhledem k rizikovému charakteru média chlazení, které je používáno i v menším objemu, se

stává kromě dalších činností rizikovou i technologie chlazení. Proto rizika plynoucí z vlastní

technologie výroby ledu v MFA převyšují rizika přírodních pohrom, které však mohou v tomto

případě fungovat i jako iniciační události k haváriím technologickým. Těmi jsou především :

požár, výbuch a výron plynu a šíření oblaku toxického plynu. K těmto hlavním typům MU

mohou přistupovat autohavárie na území MFA, či v jeho těsném sousedství s přesahem na

území MFA a výpadky dodávek z různých infrastrukturních sítí, popřípadě další dosud

nezmiňované události ( selhání nástrojů, pomůcek, materiálů a podobně ).

Nejzávažnější a s největší pravděpodobností se vyskytující technologickou MU obecně je

požár. V případě amoniaku je více reflektované a preventivně nejvíce sledované šíření

toxického oblaku plynného amoniaku s případně dalekosáhlými důsledky. Méně četný, ale se

značnými následky v blízkém okolí ( viz výpočty maximálního okruhu ohrožení přetlakem

v čele tlakové vlny ) je výbuch a jeho následky. Z hlavních třech technologických MU je

pravděpodobně nejméně závažný požár amoniaku, i když i tento jev může mít vzhledem

k umístění ZS v centru města své citelné následky. Proto lze doporučit následující základní

opatření pro tento okruh MU.

Příklad vzniklé situace : ve strojovně chlazení umístěné v severní částí multifunkční haly-MFA

Pardubice došlo vlivem netěsnosti ucpávek kompresoru k úniku přečerpávané nebezpečné

toxické látky do ovzduší. Při úniku většího množství dochází k zasažení prostoru strojovny a

úniku uvedené látky  mimo prostor strojovny. Vzhledem k přítomnosti značného počtu osob

v multifunkční hale-MFA a nebezpečí jejich ohrožení je po zjištění uvedené závady nařízena

evakuace shromážděných osob z prostoru multifunkční haly-MFA. Oznámení o vzniklé situaci

na ohlašovnu požáru provede strojník, který závadu zjistil a po oznámení strojníkem

pracovník ohlašovny požáru přivolá technika požární ochrany, preventistu požární ochrany

( velitele preventivní požární hlídky ). Do jejich příchodu na ohlašovnu požáru se snaží ověřit

stav a situaci vzniklou ve strojovně chlazení. Po příchodu některého z přivolaných pracovníků

je provedeno okamžitě vyhlášení evakuace. Na základě vyhlášení evakuace rozhlasem provádí

evakuační tým, preventivní požární hlídka evakuaci osob z ohroženého prostoru haly-MFA a

to  ve směru úniku k jižním a západním východům z objektu. V průběhu začátku evakuace

prověřují členové preventivní požární hlídky volnost a otevření všech dveří na únikových

cestách ve směru úniku. Část členů preventivní požární hlídky, nejméně dva členové (

možnost použití pracovníků údržby ) se zúčastňují řešení havarijní situace ve strojovně

chlazení. Pracovníci údržby provádí odpojení nebezpečných zařízení ( elektrického zařízení,

plynu atd. ) v ohrožených prostorech a potom provádí případné odklízení nebezpečných

hořlavých látek, tlakových lahví z ohroženého prostoru. Po příjezdu přivolaných zasahujících

jednotek HZS a v čase dokončení evakuace se pracovníci provádějící evakuaci jsou-li k tomu

vyzváni podřizují příkazům a rozhodnutím velitele zásahu. Po skončení evakuace jsou členy

preventivní požární hlídky a pořadateli provedeny prohlídky evakuovaných prostorů, zda

v nich nikdo nezůstal a není nadále ohrožen na životě. Po skončení prohlídek, evakuace se

všichni pracovníci, kteří evakuaci zajišťovali a prováděli shromažďují ve východním prostoru

od objektu na parkovišti osobních automobilů směrem k Sukově třídě, kde bude provedena

kontrola přítomných osob. Pracovníci provádějící likvidaci havarijní situace ve strojovně

chlazení pokračují v pracích zajišťujících likvidaci havárie do doby likvidace krizové situace.

Doporučujeme provedení požárního poplachu, se zaměřením na evakuaci provést  nejméně 1 x ročně, pro zaměstnance uvedeného objektu. Vyhlášení cvičného poplachu se zaměřením na havarijní stav se předem oznámí na místně příslušné operační středisko HZS kraje, které v případě havárie zasahuje při její likvidaci.

Požární evakuační plán musí být uložen na trvale dosažitelném místě (po dohodě bude uložen na ohlašovně požáru  v 1PP  východní části objektu.      Grafické znázornění  směru evakuačních cest se umístí na dobře viditelných místech   jednotlivých podlaží objektu u vchodů a východů.

2j) adresy a telefonická  spojení na správní úřady, subjekty účastnící se zneškodňování

havárie

Název                                                                        uvedení telefonního čísla

| 1 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Teplého 1526, 530 02 Pardubice | Nouzové číslo 150 Telefon 950 570 111 |
| --- | --- |
| 2 viz číslo 1 |  |
| 3 Policie České republiky Na Spravedlnosti 2516, Zelené předměstí, Pardubice | Nouzové číslo 158 |
| 4 Povodí Labe s.podnik, Teplého 2014, Zelené předměstí 530 02 Pardubice | Telefon 466 864 411 |
| 5 Vodoprávní úřad Magistrát města Pardubice, Štrosova 44 53 021 Pardubice | Telefon 466 859 308 |
| 6 Česká inspekce životního prostředí Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové | Telefon 495 773 111 Havarijní číslo 731 405 205 |
| 7 Záchranná služba Pardubice | Nouzové číslo 155 |
| 8 Magistrát města Pardubic Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice | Telefon 466 859 111 |
| 9 Krajský úřad Komenského 125, 532 11 Pardubice | Telefon 466 O26 111 |
| 10 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Klášterní 54, 530 02 Pardubice | Telefon 466 531 930 |
| 11 neuvádí se – nejsou zdroje minerálních vod |  |
| 12 správce vodního toku uvedeno pod číslo 4 – Povodí LABE | Telefon |
| 13 Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Zelené předměstí 530 02 Pardubice | Telefon 466 798 411 Poruchy 466 310 357 |
| 14 odběratelé vody neuvádí se |  |

2k)  Postup provádění a předání hlášení o havárii

Kdo,  komu, - uvedeno v v havarijních kartách, číslo 1 až 5.

2l) Plány školení, výcviku a udržování odbornosti zaměstnanců, vedení záznamu o

prováděných školeních :

Pravidelné provádění proškolování zaměstnanců a provádění revizí je zajišťováno provozovatelem chladícího zařízení ve stanovených lhůtách. Provozovatel reviznímu technikovi vychází vstříc při výkonu jeho funkce, při tom nezasahuje do revizního výkonu. Reviznímu technikovi je umožněn vstup do všech prostorů podléhajících revizi a jsou mu k dispozici veškeré dostupné podklady o chladicím zařízení. Uživatel-provozovatel seznamuje revizního technika se všemi nedostatky, vadami, zvláštními jevy apod., které se při provozu vyskytly. O prováděném školení se provádí důsledně vedení záznamů o provedeném proškolení zaměstnanců. S uvedením data proškolení, tématu proškolení a kdo stanovené proškolení provedl. Záznam o proškolení obsahuje podpisy školitele a proškolených zaměstnanců.

Evidence proškolování zaměstnanců a provádění revizí je založena u provozovatele MFA.

Školení obsluhy

Odborná obsluha                                                                                           l x za 2 roky

Zaučená obsluha                                                                                                                  l x za rok

Termíny provádění pravidelných revizí

Revize chladicího zařízení jako celku se musí provádět nejméně                                1 x za 2 roky

K zajištění dobrého stavu zařízení a údržby se doporučuje provádět i ve lhůtách kratších, úměrných k důležitosti podniku a složitosti zařízení. Revizním technikem může být rovněž navrženo zkrácení revizních lhůt.

Revize pojišťovacích ventilů se provádí                                                                           1 x za 1 rok

Kontrola jisticích, měřících a regulačních orgánů se provádí                                    1 x za 3 měsíce

Kontroluje se funkce všech přístrojů jednotlivě a o výsledku se sepíše revizní zpráva s případnými návrhy na nápravná opatření.

Revize tlakových nádob dýchacího přístroje                                                                  1 x za 5 roků

Revizi přístrojové techniky                                                                                              1 x za 4 roky

Revize tlakových nádob provádět podle                                                                   ČSN 69 00l2

Revize elektrického  zařízení provádět podle                                                           ČSN 33 1500

Revize a proškolování zaměstnanců je prováděno v současné době  zpracování havarijního plánu provedení analýzy a zpracování HP ve stanovených uvedených lhůtách.

Rozsah prohlídek:

Při preventivní prohlídce  se zjišťuje, zda nedochází k úniku chladícího media,oleje, rovnoměrnost utažení šroubových spojů a těsnost ucpávek, ventilů, správnou funkci automatických přístrojů, provádíme vypouštění oleje, odvzdušňování, čištění teplo směnných ploch.

Při malé prohlídce se provádí  všechny práce, obsažené v preventivní prohlídce a dále:

-  demontáž, prohlídku a opravu pojistných a zpětných ventilů a klapek

-  demontáž a prohlídky armatury, výměnu ucpávek a očištění teplo směnných ploch odpařovacího

kondenzátoru

Při střední prohlídce se provádějí tyto úkony:

-  očištění trubkovnic odpařovacího kondenzátoru, zkouška těsnosti přírubových spojů

-  prověrka vyříznutých vzorků trubek na korozi, oprava izolací

Při generální prohlídce se provádějí tytéž práce uvedené při střední prohlídce a následující

další:

-  výměna všech zaslepených trubek a trubek, které jsou napadeny korozí za nové (napadené korozí

jsou takové, u kterých je síla stěny poloviční než byla původní síla stěny trubky)

-  oprava uzavírací armatury

###### Potřeba pracovníků k zajištění provozu:

Jak již bylo zdůrazněno je nutné, aby obsluhující personál byl pečlivě vybrán tak, aby byla záruka, že kompletnímu strojnímu chladícímu zařízení je věnována náležitá pozornost a že budou pečlivě prováděny všechny práce potřebné k řádnému provozu a údržbě. Mimo rozsah předběžných praktických a teoretických znalostí  správa MFA dbá dále na  řádné proškolení obsluhy chladícího zařízení o všech bezpečnostních zařízeních ve strojovně a na ledových plochách,  základech poskytnutí  první pomoci při úrazu se čpavkem.

Obsluhu chladícího zařízení může vykonávat a vykonává jí jeden pracovník-jako odborná obsluha. Přitom úkony spojené se zásahem do okruhu chladiva provádí vždy odborná obsluha  za přítomnosti další osoby-zaměstnance (z bezpečnostních důvodů).

2m)  Umístění havarijního plánu, počet jeho kopií :

Zpracovaný havarijní plán bude uložen u provozovatele v místě jeho působení ve dvojím vyhotovení. Na žádost bude předán na odbor České inspekce životního prostředí, v místě působnosti provozovatele.

- Závěr :

Vzhledem k tomu, že se v multifunkční hale, MFA Pardubice používá technologie s nebezpečnými toxickými látkami a dochází zde ke shromažďování většího počtu osob a je reálná možnost vzniku krizové situace je nutné věnovat možnosti havarijního stavu technologie chlazení a případnému provedení evakuace ohrožených osob z prostoru  MFA  Pardubice patřičnou pozornost.

Zásady při provozování technologie chladícího zařízení:

- Dodržovat stanovené lhůty revizí chladícího zařízení a jeho technologie,

- Dodržovat nařízení vlády číslo 24/2003 Sb., kterým se stanový technické požadavky na strojní

zařízení

- Dodržovat nařízení vlády číslo 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na

jednoduché tlakové nádoby

- Dodržovat nařízení vlády číslo 378/2001 Sb., který se stanoví požadavky na bezpečný provoz a

používání technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Dodržovat nařízení vlády číslo 11/2002 Sb., kterým se stanový vzhled a umístění bezpečnostních

značek a zavedení signálů, ve vztahu k ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a bezpečnostní

značky

- Dodržování zákona o požární ochraně číslo 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Dodržování prováděcí vyhlášky číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti,

(prevenci požární ochrany)

- Dodržování vyhlášky číslo 18/1987 Sb., kterou se stanový požadavky na ochranu před výbuchy

hořlavých plynů a par

- Dodržování vyhlášky číslo 48/1982  Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti práce

a technických zařízení, ve znění vyhlášky číslo 324/1990 Sb. a vyhlášky číslo 207/1991 Sb.

- ČSN 65 0201 hořlavé kapaliny, provozovny a sklady

- ČSN 33 1500 revize elektrických zařízení

- ČSN 33 1600, 33 1610 revize a kontroly elektrického ručního nářadí a spotřebičů

- ČSN 65 0205 hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny, výrobny a sklady

- ČSN EN 133313 chladicí zařízení a čerpadla-odborná způsobilost pracovníka

- ČSN EN 12263 chladící zařízení a tepelná čerpadla-bezpečnost spínacích zařízení k omezování

tlaku

- Dodržovat stanovená opatření uvedená v dokumentaci požární ochrany z listopadu 2001 a technické zprávy

část – ( požárně bezpečnostní řešení ) zpracované dne 9.10.2007, kterou zpracoval za Pyros s.r.o. Ing.

Babej,  hlavní inženýr projektu Ing. Martin Dostál

- Dodržovat a dbát stanovených pokynů uvedených v ( Instruktážní příručce pro obsluhu chladícího

zařízení na zimním stadionu Pardubice), autor  Ing. Janecký, červena 2003

- Dodržovat stanovené maximální hodnoty ( nejvyšší přípustné míry znečištění vod ) vypouštěných

do veřejné kanalizace, dle stanovení kanalizačního řádu veřejné kanalizační sítě města Pardubic.

Stanovení a opatření provést smluvním vztahem s místně příslušnou správou VaK.

- Dodržovat stanovená opatření havarijního plánu, zpracovaného na základě vyhlášky číslo 450/2005 Sb., o

náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení

havárií a odstraňování jejich škodlivých následků.

Dodržování výše uvedených zákonů, vyhlášek, vládních nařízení, ČSN  uvedených na straně číslo 20 je nutné k zabezpečení bezporuchového chodu chladícího zařízení, které je  –  MFA  provozováno.

Doporučení :

Na venkovním zásobníku amoniaku ( sběrači ) provést zabudování stabilního skrápěcího zařízení, které v případě náhlého úniku amoniaku-čpavku do okolního ovzduší zajistí jeho automatického zkrápění vodou a tím částečnou nebo úplnou eliminaci unikajícího amoniaku v případě havarijního stavu.

Poznámka : v havarijním plánu zpracovaném na základě vyhlášky číslo 450/2005 Sb., § 5, jsou uvedeny všechny skutečnosti zpracované již v počátkem roku 2008 jedná se o zpracovanou – analýzu současného stavu zajištění prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými přípravky a vnitřního havarijního plánu krizové situace při používání NH3  v chladicím zařízení Multifunkční arény „ MFA „ Pardubice, část číslo 1. Dále – Vnitřní havarijní plán multifunkční haly, aréna Pardubice, ( dále jen MFA ) část číslo 2, plnění povinností zaměstnanců a určených osob v případě provedení evakuace MFA a stanovená opatření v případě havarijní situace.

Přílohy :

1. bezpečnostní list – amoniak, počet listů 6                                                            - příloha číslo   1

2. bezpečnostní list – Líh kvasný obecně denaturovaný - ethanol 94,3%, počet listů 6      - : -         2

3. situační plánek místění MFA Pardubice                                                               - příloha číslo   3

4. situační plánek uložení a napojení kanalizace                                                     - příloha číslo   4

5. vyjádření vodoprávního úřadu,číslo jednací 19626/01/SY/VOD                          - příloha číslo   5

Zpracoval: J.Lach, osvědčení číslo 023/99ze dne 22.10.99

Olomouc dne  24. 5. 2010

Výtisk a elektronický záznam předán při jednání, předáno dne 24. května 2010

Upozornění přílohy nejsou v elektronické podobě

Evakuace MFA

Dodatek ke zpracovanému – Havarijnímu plánu multifunkční haly, aréna Pardubice ( dále jen MFA ) plnění povinností zaměstnanců a určených osob v případě provedení evakuace MFA a stanovená opatření v případě havarijní situace používaných závadných látek. Zpracovaného a předaného ke dni 24. května 2010.

Provedena aktualizace zpracovaného uvedeného předpisu, předaného dne 24.5.2010

a)změna názvu právního subjektu a názvy funkci pověřených zaměstnanců MFA

b)počet zaměstnanců

Aktualizace provedena ke dni 7. 3. 2014 na základě požadavku vedoucího útvaru MFA

Po odborné stránce v řešení krizových situací a provedení vlastní evakuace zůstává beze změn.

Za ITEAD, a.s. Pardubice zpracovatel Jan Lach

Podpis zpracovatele:                                                             uvedení právního subjektu zpracovatele: